КОНТАКТОРЫ

серии КПВ600

Контакторы предназначены в основном для управления электродвигателями постоянного тока и применяются в качестве линейных контакторов, реверсирующих контакторов, контакторов ускорения и др.

Контакторы КПВ604, КПВ605 исполняются с одним замыкающим главным контактом.

Номинальное напряжение главных контактов, В - 220 постоянного тока. Контакторы могут быть применены для работы при других напряжениях по согласованию с заводом-изготовителем.

Номинальный ток главой цепи, А – 250 для КПВ604; 630 для КПВ605.

Номинальное напряжение втягивающей катушки, В - 110 либо 220 постоянного тока. Контакторы могут быть применены при других напряжениях втягивающих катушек по согласованию с заводом-изготовителем.

Контакторы могут быть выполнены с 2 «З» и 2 «Р» блок - контактами, 2 «З» и 1 «Р» блок - контактами или без них. Конструкция блок - контактов, примененных на контакторах, позволяет при монтаже или в условиях эксплуатации производить пересборку элементов за счет изменения положения «З» и «Р» контактов в пределах указанного количества, при этом число размыкающих контактов должно быть не более 2-х от общего числа контактов вспомогательной цепи.

Два однотипных контактора с замыкающими контактами, установленные рядом, можно механически блокировать. При этом правый контактор, к которому с левой стороны крепится механическая блокировка, допускает установку блок -  контактов только с правой стороны        2 «З», 1 «Р».

Максимальная допустимая частота включений в час – 1200.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО – 0,2.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО –10,0.

Потребляемая мощность, Вт – 55 для КПВ604; 75 для КПВ605.

Режим работы – продолжительный, прерывисто-продолжительный и повторно-кратковременный и кратковременный. Контакторы для продолжительного режима работы имеют контакты с серебряными вставками.

Контакторы, поставляемые без плиты, допускают установку только на изоляционных панелях, а на металлической изолированной плите — на металлических рейках.

Присоединение внешних проводников —переднее и заднее.

Климатическое исполнение – У3, ХЛ3, Т3 по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ 16-524.023—80.

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Номинальный ток и напряжение главной цепи контактора.

Напряжение цепи втягивающей катушки.

Исполнение по блок - контактам.

Поставка на плите/без плиты.

Способ подсоединения.

Режим работы контактора.

Климатическое исполнение.

При заказе контакторов на экспорт указать слово «Экспорт».

Номер технических условий.

Механическая блокировка поставляется за отдельную плату.