КОНТАКТОРЫ

серии КТП6050

Контакторы КТП6050 замыкающими главными контактами рассчитаны на номинальное напряжение 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и предназначены для дистанционного включения и отключения силовых электрических цепей в металлургических, крановых и других электроприводах с тяжелым режимом работы.

Контакторы типа КТП6050 выпускаются с втягивающими катушками 24, 48, 110 и 220 В постоянного тока.

Номинальное напряжение главных контактов, В — 380 переменного тока частоты 50, 60 Гц.

Контакторы исполняются с двумя замыкающими и двумя размыкающими вспомогательными контактами. Конструкция вспомогательных контактов допускает переустановку их с замыкающих на размыкающие и наоборот в сочетаниях -  1 размыкающий и 3 замыкающих или 4 замыкающих вспомогательных контакта.

Два однотипных контактора с одинаковым номинальным током допускают установку механической блокировки, исключающей одновременное их включение.

Максимальная допустимая частота включений в час –1200 для КТП6052, КТП6053; 600 для КТП6054.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 1,6 для КТП6052, КТП6053; 1,25 для КТП6054.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО – 0,1.

Потребляемая мощность, Вт, не более –170.

Режим работы – продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный и кратковременный. Контакторы, предназначенные для продолжительного режима работы, имеют в обозначении типа дополнительный индекс «С», их контакты изготавливаются из металлокерамики на основе серебра

Контакторы допускают установку на металлические рейки и на изоляционные плиты. Для установки на плиту контакторы поставляются комплектно с дистанционными колодками.

Присоединение внешних проводников —универсальное.

Климатическое исполнение – У3, ХЛ3, Т3 по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ3426-031-00213703-98.

Типоисполнения  и технические данные контакторов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип контактора | Количество замыкающих главных контактов | Номинальный ток главных контактов, А | Напряжение втягивающей катушки, В | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТП6052 | 2 | 630 (500 для Т3) | 24, 48, 110, 220 | на рейке или на плите |
| КТП6052С |  |  |  |  |
| КТП6053 | 3 |  |  |  |
| КТП6053С |  |  |  |  |
| КТП6054 | 4 | 400 |  |  |
| КТП6054С |  |  |  |  |

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Напряжение втягивающей катушки.

Исполнение по установке.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе контакторов на экспорт указать слово «экспорт».

Номер технических условий.

Механическая блокировка поставляется за отдельную плату.