КОНТАКТОРЫ

серии КТ6060/2

Контакторы КТ6060/2 с замыкающими главными контактами и с защелкивающим механизмом рассчитаны для работы в электрических цепях напряжением до 380 В переменного тока частоты 50, 60 Гц и предназначены, главным образом, для продолжительного режима работы при отсутствии напряжения в цепи питания катушки.

Номинальный ток главных контактов —1000 А.

Номинальное напряжение главных контактов, В— 380 переменного тока частоты 50, 60 Гц.

Контакторы выпускаются с втягивающими катушками  48, 110, 220 В постоянного тока; 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500  В переменного тока частоты 50 Гц и 110, 220, 380, 440 В переменного тока частоты 60 Гц.

Контакторы поставляются с 3 замыкающими и 3 размыкающими вспомогательными контактами. Конструкция вспомогательных контактов допускает переустановку их с замыкающих на размыкающие и наоборот.

Максимальная допустимая частота включений в час –60.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 0,025.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов ВО –0,025.

Режим работы – продолжительный. Контакты изготавливаются из металлокерамики на основе серебра.

Контакторы допускают установку на металлические рейки и на изоляционные плиты. Для установки на плиту контакторы поставляются комплектно с дистанционными колодками.

Присоединение внешних проводников —универсальное.

Климатическое исполнение – У3, ХЛ3, Т3 по ГОСТ15150-69.

Степень защиты – IР00.

НТД - ТУ3426-031-00213703-98.

Типоисполнения  и технические данные контакторов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Тип контактора | Количество замыкающих главных контактов | Номинальный ток главных контактов, А | Напряжение втягивающей катушки, В | Установка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| КТ6062/2 | 2 | 1000 (800 для Т3) | 48, 110, 220 постоянного тока; 110, 127, 220, 230, 240, 380, 400, 415, 500 переменного тока частоты 50 Гц, 110, 220, 380, 440 переменного тока частоты 60 Гц. | на рейке или на плите |
| КТ6063/2 | 3 |  |  |  |

В заказе следует указать:

Тип контактора.

Напряжение и род тока втягивающей катушки.

Исполнение по установке.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе контакторов на экспорт указать слово «экспорт».

Номер технических условий.