КОНТАКТОРЫ

серии КВ1

Контакторы вакуумные серии КВ1 предназначены для использования в пускателях, станциях управления, для коммутации токов включения и отключения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором и других приемников электроэнергии в системах дистанционного управления электроприводами с тяжелым режимом работы.

Контакторы серии КВ1 пригодны для работы в стационарных установках, на подвижном составе рельсового транспорта (тепловозах, электровозах), в горнорудной промышленности  для встройки в оболочки взрывозащищенного оборудования (специальное исполнение).

Контакторы выпускаются на номинальные токи 160, 250, 400 А с двумя или тремя замыкающими главными контактами на номинальное напряжение до 1140 В переменного тока  частоты 50 (60) Гц.

Номинальное напряжение включающих катушек цепи управления, В -  12, 24, 36, 48(50), 75, 110, 220 постоянного тока и 12, 36, 110, 127, 220, 380  переменного тока частоты 50, 60 Гц.     Питание катушек от сети переменного тока осуществляется через выпрямительный блок или блок форсировки. Питание катушек от сети постоянного тока осуществляется непосредственно от сети с последующим включением балластного сопротивления в цепь втягивающих катушек при помощи контакта промежуточного реле, катушка которого питается от этой же сети постоянного тока. Питание катушек контакторов специального назначения осуществляется от сети переменного тока напряжением 36 В через выпрямительный блок, при этом после срабатывания контактора напряжение на катушках снижается до 12 В, что обеспечивается трансформатором потребителя.

Контактор имеет два блока вспомогательных контактов – левый и правый с 1 «З» и         1 «Р» контактами. Контакты вспомогательной цепи в режиме нормальных коммутаций рассчитаны на напряжения от 24 до 220 В постоянного и от 110 до 660 В переменного тока частоты 50 (60) Гц. По согласованию с изготовителем контакторы могут быть изготовлены с 4«З»+4«Р» или  3«З»+3«Р» вспомогательными контактами.

Реверсивные контакторы имеют механическую блокировку, исключающую одновременное замыкание контактов обоих контакторов.

Контакторы допускают установку электромагнитной защелки, обеспечивающей замкнутое состояние главных контактов при временном или длительном отсутствии напряжения в цепи питания включающих катушек.

Коммутационная износостойкость главных контактов, млн. циклов ВО -  1,5 в режиме АС-3 (600 ВО/час и ПВ 40%); 0,3 в режиме АС-4 (600 ВО/час и ПВ 15%). Номинальный рабочий ток в режиме АС-4 равен 0,3Iн.

Механическая износостойкость, млн. циклов ВО – 3,0.

Потребляемая мощность включающих катушек при 20°С, Вт, не более -  52 для       КВ1-160; 74 для КВ1-250; 90 для КВ1-400.

Режим работы – продолжительный, прерывисто-продолжительный, повторно-кратковременный (АС-3, АС-4), кратковременный.

Присоединение внешних проводников - переднее. Контакторы допускают и заднее                              присоединение подводящих проводников.

Степень защиты – IР20 для контактора; IР00 для выводов главной цепи.

Климатические исполнения  - В3, У2 (для контакторов на электровозы), У5 и Т5 (для контакторов специального исполнения)  по ГОСТ 15150-69.

НТД - ТУ 3426-016-00213703-96.

Типоисполнения контакторов указаны в таблице 1.

Таблица 1

| Обозначение типоисполнения контакторов | Номинальный ток главной цепи, А | Количество контактов, шт. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | главной цепи | вспомогательной цепи |  |
|  |  | замыкающих | замыкающих | размыкающих |
| ##### КВ1–160-3В3 | 160 | 3 | 2 | 2 |
| КВ1–160-3У2 |  |  | 2 | 2 |
| КВ1–160-3В3-М |  |  | 2 | 2 |
| КВ1–160-3В3-Р |  |  | 2 | 2 |
| КВ1-160–3У5-С |  |  | 3 | 5 |
| КВ1–160-3Т5-С |  |  |  |  |
| КВ1-160-2В3 |  | 2 | 2 | 2 |
| КВ1-160-2У2 |  |  | 2 | 2 |
| КВ1-160-2У5-С |  |  | 3 | 5 |
| КВ1-160-2Т5-С |  |  |  |  |
| КВ1–250-3В3 | 250 | 3 | 2 | 2 |
| КВ1–250-3У2 |  |  | 2 | 2 |
| КВ1–250-3В3-М |  |  | 2 | 2 |
| КВ1–250-3В3-Р |  |  | 2 | 2 |
| КВ1-250-3У5-С |  |  | 3 | 5 |
| КВ1–250-3Т5-С |  |  |  |  |
| КВ1–250-2В3 |  | 2 | 2 | 2 |
| КВ1-250-2У2 |  |  | 2 | 2 |
| КВ1-250-2У5-С |  |  | 3 | 5 |
| КВ1-250-2Т5-С |  |  |  |  |
| КВ1–400-3В3 | 400 | 3 | 2 | 2 |
| КВ1–400-3У2 |  |  | 2 | 2 |
| КВ1–400-3В3-М |  |  | 2 | 2 |
| КВ1-400-3В3-Р |  |  | 2 | 2 |
| ###### КВ1-400-3У5-С |  |  | 3 | 5 |
| КВ1-400-3Т5-С |  |  |  |  |
| КВ1–400-2В3 |  | 2 | 2 | 2 |
| КВ1–400-2У2 |  |  | 2 | 2 |
| КВ1-400-2У5-С |  |  | 3 | 5 |
| КВ1-400-2Т5-С |  |  |  |  |

Буква в типоисполнении контактора обозначает – Р - контактор реверсивный с механической блокировкой; М - контактор с электромагнитной защелкой ; С - контактор специального исполнения;

Контакторы общего назначения с катушками постоянного тока могут иметь исполнение с блоком зажимов, установленным сверху или справа, что необходимо дополнительно указывать при заказе.

Контакторы имеют исполнение с электронным блоком форсировки для питания катушек переменным током и исполнение с промежуточным реле для питания катушек постоянным током или переменным током через выпрямитель, установленный снизу или слева, что необходимо дополнительно указывать при заказе.

В заказе следует указать:

Типоисполнение контактора.

Номинальный ток главных контактов.

Число и исполнение главных контактов.

Число и исполнение контактов вспомогательной цепи.

Напряжение и род тока цепи втягивающей катушки.

Климатическое исполнение по ГОСТ15150-69.

При заказе контакторов для экспорта указывать слово «Экспорт».

Номер технических условий.