Цифровые щитовые приборы постоянного тока

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные Щ00, Щ01, Щ02, Щ02.01, Щ72, Щ96, Щ120  предназначены для измерения силы тока или напряжения в цепях постоянного тока. Они могут применяться в энергетике и других областях промышленности для контроля электрических параметров. Приборы являются однопредельными и имеют исполнения по конструкции, диапазону измерений, числу десятичных разрядов, напряжению питания, наличию интерфейса, цвету индикаторов, классу точности.

| Тип | Габаритные размеры / вырез в щите, мм | Высота знака, мм | Число разрядов |
| --- | --- | --- | --- |
| Щ00 | 48х24х90 / 42х19 | 9 | 3,5 |
| Щ01 | 96х24х90 / 90х18 | 10 | 3,5 |
| Щ02 | 96х48х145 / 90х42 | 20 | 3,5 |
|  |  | 14 | 4,0 |
| Щ02.01 | 96х48х90 / 90х42 | 20 | 3,5 |
| Щ72 | 72х72х100 / 68х68 | 14 | 3,5 |
| Щ96 | 96х96х100 / 92х92 | 20 | 3,5 |
|  |  | 14 | 4,0 |
| Щ120 | 120х120х100 / 112х112 | 20 | 3,5 и 4,0 |
| Условия эксплуатации |  |  |  |
| Рабочий диапазон температур............от +5°С до +50°С |  |  |  |
| Влажность воздуха, не более.................80% при +25 ºС |  |  |  |
| Температура транспортирования...…от -50°С до +50°С |  |  |  |

| Технические характеристики | разрядность 3,5 | разрядность 4,0 |
| --- | --- | --- |
| Максимальный диапазон показаний | ±1999 | ±10000 |
| Количество цифровых индикаторов | 4 | 5 |
| Класс точности | 0,2 или 0,4 | 0,1 или 0,2 |
| Мощность потребления с напряжением питания постоянного тока, не более | 2ВА | 2,5ВА |
| Мощность потребления с напряжением питания переменного тока, не более | 5,5ВА |  |
| Степень защиты по передней панели | IP40 |  |
| Время преобразования, не более | 1,5с |  |
| Гальваническое разделение входных цепей | нет | есть |
| Гальваническое разделение по питанию | есть (кроме Щ00) | есть |
| Наличие интерфейса RS485 | нет | да |
| Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, бод |  | 4800, 9600, 19200, 38400 |
| Максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность) | 150% (1 минута) |  |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, не более | 1МОм |  |
| Падение напряжения на приборе при измерении силы тока, не более: для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 100мА, 200мА, 2000мА, 2А, 1000мА, 1А. для диапазонов измерения 5мА, 10мА, 50мА, 500мА. | 200мВ 100мВ | 200мВ 100мВ |

Исполнения  по напряжению питания

| Напряжение питания | Тип прибора |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Щ00 | Щ01 | Щ02 (3,5 разр.) | Щ02 (4,0 разр.) | Щ02.01 | Щ72 | Щ96 | Щ120 |
| (5 ± 0,25)В постоянного тока | + | + | - | + | + | + | + | + |
| (12 ± 0,6)В постоянного тока | – | + | - | + | + | + | + | + |
| (24 ±1,2)В постоянного тока | – | + | - | + | + | + | + | + |
| (12 +6/-3)В постоянного тока, с возможностью резервирования | – | – | + | + | – | – | + | + |
| (24 +12/-6)В постоянного тока, с возможностью резервирования | - | – | + | + | – | – | + | + |
| (220 +22/-33)В переменного тока с частотой (50±0,5)Гц | – | – | + | + | – | – | + | + |

|  | На передней панели приборов Щ02, Щ96, Щ120 разрядностью 4,0 под цифровыми индикаторами располагаются четыре единичных индикатора, которые информируют о режимах работы прибора: |
| --- | --- |
|  | "х" - индикатор включается при превышении конечного значения диапазона показаний на 0,5%. |
|  | "%" и "Н" - информирует о виде шкалы показаний (см. таблицу ниже) |
|  | "I" - индикатор мигает при выполнении операции обмена данными по интерфейсу RS-485 |

| Вид шкалы (устанавливается перемычками, расположенными на задней панели) | Состояние индикаторов "%" и "Н" |  |
| --- | --- | --- |
|  | «%» | «Н» |
| Заказанная (диапазон показаний соответствует заказу) | выкл. | выкл. |
| Нормирующая (диапазон показаний соответствует максимальному диапазону показаний ±10000. *) | вкл. | вкл. |
| Процентная (диапазон показаний ±100.0 *) | вкл. | выкл. |
| Прямая (диапазон показаний соответствует диапазону входного сигнала) | выкл | вкл. |
| * - Для нормирующей и процентной шкал положение точки соответствует указанному. |  |  |

Подсоединение проводов осуществляется под винт. Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не более 1,5мм2 для приборов Щ00, Щ01, Щ02.01 и не более 2,0мм2 для приборов Щ02, Щ72, Щ96, Щ120.

Форма заказа

| Тип прибора |  | Диапазон измерения | Разряд- ность | Питание | Интерфейс | Цвет индикатора | Класс точности | Описание | . |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Щ |  |  |  |  |  |  |  | Подключение по току: от 1А до 2000А – с внешним шунтом на номинальное напряжение 75мВ, или 100мВ, или 150мВ; от 2мА до 2А – непосредственно | разр. 3,5 | разр. 4,0 |
|  | 00 | мВ: 100; 200; 500; 1000; 2000 В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500* мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 А: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000 | 3,5 |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 01 |  |  |  |  |  |  |  | * |  |
|  | 02 |  | 3,5; 4,0 |  |  |  |  |  |  | * |
|  | 02.01 |  | 3,5 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  | 3,5; 4,0 |  |  |  |  |  | * | * |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * - Кроме прибора Щ00 |  |  |  | 5В |  |  |  | (5 ± 0,25)В постоянного тока |  |  |
| Возможно изготовление приборов Щ02, Щ96, Щ120 разрядностью 4,0 с индикацией величин не соответствующих диапазону входного сигнала. Например, при диапазоне входного сигнала 0-5мА (0-20мА) может индицироваться 0-600МВт, 0-1500об/мин и др. |  |  |  | 12В |  |  |  | (12 ± 0,6)В постоянного тока |  |  |
|  |  |  |  | 24В |  |  |  | (24 ±1,2)В постоянного тока |  |  |
|  |  |  |  | 12ВН |  |  |  | (12 +6/-3)В постоянного тока (резер.) | * |  |
|  |  |  |  | 24ВН |  |  |  | (24 +12/-6)В постоянного тока (резер.) |  |  |
|  |  |  |  | ~220В |  |  |  | (220 +22/-33)В переменного тока, 50Гц |  |  |
|  |  |  |  |  | - |  |  | отсутствие интерфейса (не заполняется) |  |  |
|  |  |  |  |  | RS |  |  | Интерфейс RS485 (только для приборов разрядностью 4,0) |  | * |
|  |  |  |  |  |  | К |  | Красный цвет индикатора |  |  |
|  |  |  |  |  |  | З |  | Зеленый цвет индикатора |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,1 | Для приборов разрядностью 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,2 | Для приборов разрядностью 3,5 и 4,0 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | 0,4 | Для приборов разрядностью 3,5 |  |  |

Пример оформления заказа

Прибор Щ01, диапазон измерения 2А, номинальное напряжение шунта 75мВ, число десятичных разрядов 3,5, напряжение питания 5В постоянного тока, зеленый цвет индикаторов, класс точности 0,2 Щ01-2А/75мВ-3,5-5В-З, класс точности 0,2 ТУ 25-7504.194-2006

Прибор Щ96, диапазон измерения 20мА, число десятичных разрядов 3,5, напряжение питания 24В постоянного тока с резервированием, красный цвет индикаторов, класс точности 0,4 Щ96-20мА-3,5-24ВН-К, класс точности 0,4 ТУ 25-7504.194-2006

Прибор Щ02, диапазон измерения 500В, число десятичных разрядов 4,0, напряжение питания 220В переменного тока с частотой 50Гц, интерфейс RS485, зеленый цвет индикаторов, класс точности 0,1 Щ02-500В-4,0-~220В-RS-З, класс точности 0,1 ТУ 25-7504.194-2006

Прибор Щ120, диапазон измерения 2000А, номинальное напряжение шунта 150мВ, число десятичных разрядов 4,0, напряжение питания 12В постоянного тока, красный цвет индикаторов, класс точности 0,2 Щ120-2000А/150мВ-4,0-12В-К, класс точности 0,2 ТУ 25-7504.194-2006

Прибор Щ02, диапазон измерения 5мА, диапазон показаний 0-600МВт, число десятичных разрядов 4,0, напряжение питания 5В постоянного тока, красный цвет индикаторов, класс точности 0,1 Щ02-600МВт/5мА-4,0-5В-К, класс точности 0,1 ТУ 25-7504.194-2006