Цифровые щитовые приборы переменного тока

Приборы щитовые цифровые электроизмерительные ЩП02М, ЩП02.01, ЩП72, ЩП96, ЩП120  предназначены для измерения действующего значения силы тока или напряжения в цепях переменного тока. Они могут применяться в энергетике и других областях промышленности для контроля электрических параметров. Приборы являются однопредельными и имеют исполнения по конструкции, диапазону измерений,  напряжению питания, наличию интерфейса, цвету индикаторов, классу точности.

|  | Тип | Габаритные размеры / вырез в щите, мм | Высота знака, мм |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ЩП02М | 96х48х145 / 90х42 | 14 |
|  | ЩП02.01 | 96х48х90 / 90х42 | 14 |
|  | ЩП72 | 72х72х100 / 68х68 | 14 |
|  | ЩП96 | 96х96х100 / 92х92 | 20 |
|  | ЩП120 | 120х120х100 / 112х112 | 20 |
|  | Условия эксплуатации |  |  |
|  | Рабочий диапазон температур............от +5°С до +50°С |  |  |
|  | Влажность воздуха, не более.................80% при +25 ºС |  |  |
|  | Температура транспортирования...…от -50°С до +55°С |  |  |
|  | Для прибора ЩП120 предусмотрено климатическое исполнение УХЛ3.1: Рабочий диапазон температур...........от -40°С до +55°С Влажность воздуха, не более.................90% при +30 ºС |  |  |

| Технические характеристики |  |
| --- | --- |
| Количество цифровых индикаторов | 4 |
| Класс точности | 0,5 или 1,0 |
| Степень защиты по передней панели | IP40 |
| Время преобразования, не более | 1,5с |
| Гальваническое разделение входных цепей | есть |
| Гальваническое разделение по питанию | есть |
| Наличие интерфейса RS485 (для приборов ЩП02М, ЩП96, ЩП120) | да |
| Скорость обмена информацией по интерфейсу RS485, бод | 4800, 9600, 19200, 38400 |
| Максимально допустимая перегрузка по входному сигналу (длительность) | 150% (1 минута) |
| Область частот измеряемых сигналов: |  |
| - рабочая - нормальная | от 40 до 1000Гц от 45 до 65Гц |
| Входное сопротивление при измерении напряжения, не более | 1МОм |
| Падение напряжения на приборе при измерении силы тока: для диапазонов измерения 2мА, 20мА, 200мА, 1000мА, 2000мА, 1А, 2А. для диапазонов измерения 10мА, 100мА, 500мА. для диапазонов измерения 5мА, 50мА для диапазонов измерения 5А | 200мВ 100мВ 50мВ 25мВ |

| Напряжение питания | Мощность потребления, ВА |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ЩП02.01 | ЩП72 | ЩП02М | ЩП96 | ЩП120 |
| (5 ± 0,25)В постоянного тока | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 3,0 | 3,0 |
| (12 ± 0,6)В постоянного тока |  |  |  |  |  |
| (24 ±1,2)В постоянного тока |  |  |  |  |  |
| (12 +6/-3)В постоянного тока, с возможностью резервирования | - |  |  |  |  |
| (24 +12/-6)В постоянного тока, с возможностью резервирования |  |  |  |  |  |
| от 85В до 242В переменного тока частотой (50±0,5)Гц или от 120 до 260В постоянного тока |  | – | 5,5 |  |  |

|  | На передней панели приборов под цифровыми индикаторами располагаются четыре единичных индикатора, которые информируют о режимах работы прибора: |
| --- | --- |
|  | "х" - индикатор включается при превышении конечного значения диапазона показаний на 2,5%. |
|  | "%" и "Н" - информирует о виде шкалы показаний (см. таблицу ниже) |
|  | "I" - индикатор мигает при выполнении операции обмена данными по интерфейсу RS-485 |

| Вид шкалы | Состояние единичных индикаторов "%" и "Н" |  |
| --- | --- | --- |
|  | «%» | «Н» |
| Заказанная (диапазон показаний соответствует заказу) | выкл. | выкл. |
| Полная (диапазон показаний от 0 до 9999. *) | вкл. | вкл. |
| Процентная (диапазон показаний от 0.0 до 100.0% *) | вкл. | выкл. |
| Прямая (диапазон показаний соответствует диапазону входного сигнала) | выкл | вкл. |
| * - Положение точки цифрового индикатора должно соответствовать указанному |  |  |

Подсоединение внешних проводов осуществляется под винт. Сечение проводов, подключаемых непосредственно к клеммам, не более 1,5мм2 для прибора ЩП02.01 и  2,0мм2 для приборов ЩП02М, ЩП72, ЩП96, ЩП120.

Форма заказа                                                    цены с июня 2007г. без НДС

| Тип прибора |  | Диапазон измерения | Питание | Интерфейс | Цвет индикатора | Класс точности | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЩП | 02М | мВ: 100; 200; 500; 1000; 2000 В: 1; 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500 мА: 2; 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500; 1000; 2000. А: 1; 2; 5 В¹: 380; 660 кВ¹: 3; 6; 10; 11; 15; 20; 35; 100; 110; 150; 220; 330; 400; 500; 750 А²: 10; 15; 20; 30; 40; 50; 75; 80; 100; 150; 200; 300; 400; 500; 600; 750; 800 кА²: 1; 1,2; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 18; 20; 25; 28; 30; 32; 35; 40 |  |  |  |  | ¹ - подключение через внешний трансформатор напряжения с номинальным напряжением вторичной обмотки 100В ² - подключение через внешний трансформатор тока с номинальным током вторичной обмотки 1А (для диапазонов до 4кА включительно) или 5А |
|  | 02.01 |  |  |  |  |  |  |
|  | 72 |  |  |  |  |  |  |
|  | 96 |  |  |  |  |  |  |
|  | 120 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5В |  |  |  | (5 ± 0,25)В постоянного тока |
|  |  |  | 12В |  |  |  | (12 ± 0,6)В постоянного тока |
|  |  |  | 24В |  |  |  | (24 ±1,2)В постоянного тока |
|  |  |  | 12ВН |  |  |  | (12 +6/-3)В постоянного тока |
|  |  |  | 24ВН |  |  |  | (24 +12/-6)В постоянного тока |
|  |  |  |  | - |  |  | отсутствие интерфейса (не заполняется) |
|  |  |  |  | RS |  |  | Интерфейс RS485 |
|  |  |  |  |  | К |  | Красный цвет индикатора |
|  |  |  |  |  | З |  | Зеленый цвет индикатора |
|  |  |  |  |  |  | 0,5 | Класс точности 0,5 |
|  |  |  |  |  |  | 1,0 | Класс точности 1,0 |

Пример оформления заказа

Прибор ЩП02.01, диапазон измерения 200А, номинальный ток вторичной обмотки внешнего трансформатора тока 5А, напряжение питания 24В постоянного тока с возможностью резервирования, интерфейс RS485, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5 , рабочий диапазон температур от +5°С до +50°С ЩП02.01-200А/5А-4,0-24ВН-К, класс точности 0,5 ТУ 25-7504.198-2007

Прибор ЩП72, диапазон измерения 5А с непосредственным подключением, напряжение питания 5В постоянного тока стабилизированное, красный цвет индикаторов, класс точности 0,5 ЩП72-5А-4,0-5В-К, класс точности 0,5 ТУ 25-7504.198-2007