Преобразователи измерительные

переменного тока и напряжения ЕП34С, ЕП34Д

Преобразователи предназначены для линейного преобразования переменного тока и напряжения частотой 50Гц в электрических цепях с номинальным напряжением до 660В в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Преобразователи могут применяться для контроля токов и напряжений электрических систем, установок и для автоматизации различных объектов энергетики сферы обороны, безопасности и промышленности.

Преобразователи относятся к одноканальным изделиям без гальванической связи между входными и выходными цепями.

### Условия эксплуатации:

умеренный климат

- рабочий диапазон температур…….………………………………………………от -30ºС до +50ºС

- относительная влажность……..………………………………………95% при температуре +35ºС

общеклиматические условия

- рабочий диапазон температур…….…………………………….…………………от +1ºС до +40ºС

- относительная влажность……..………………………………………80% при температуре +25ºС

Предел допускаемой основной погрешности…….……………………….…………….………….±0,5%

Исполнение:

- ЕП34С………………………………………………………………….…питание от измеряемой цепи

- ЕП34Д……………………………...питание от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц

Мощность потребления от цепей входного сигнала, не более:

- преобразователей тока ЕП34С……………………………………………………………...……1,2ВА

- преобразователей тока ЕП34Д……………………………………………………….……...…..50мВА

- преобразователей напряжения ЕП34Д.…………………………………………….……...……0,5ВА

Мощность потребления от цепи питания, не более………………………………………………..4,0ВА

Конструктивные параметры:

- габаритные размеры………………………………………………………………………..70х80х79мм

- степень защиты…………………………………………………………………….………………….IP00

- монтаж…………..на стандартную DIN-рейку шириной 35мм или непосредственно на панель

- масса, не более ……………………………………………………………………………………….0,4кг

### Технические характеристики

| Тип | Диапазон входного сигнала |  | Диапазон выходного тока, мA | Сопротивление нагрузки, Ом | Заменяемые аналоги |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | переменный ток, А | напряжение переменного тока, В |  |  |  |
| ЕП34Д | - | 0-125; 0-250; 0-400, 75-125; 150-250 | 0-5 | 0-2500 | Е854, Е855, Е854-М1, Е855/1М1 |
|  |  | 0-125; 0-250; 0-400 | 4-20, 0-20 | 0-500 |  |
|  | 0-0,5; 0-1 0-2,5; 0-5 | - | 0-5 | 0-2500 |  |
|  |  |  | 4-20, 0-20 | 0-500 |  |
| ЕП34С | 0-0,5; 0-1; 0-2,5; 0-5 | - | 0-5 | 0-2500 | Е842, Е1842, Е842/1 |
|  |  |  | 0-20 | 0-500 |  |
|  | 0-25; 0-50; 0-100 | - | 0-20 | 0-500 |  |

Пример записи обозначения преобразователя ЕП34Д с диапазоном входного сигнала 0-5 А, с диапазоном выходного тока 4-20 мА:

- для умеренного климата «ЕП34Д, 0-5 А, 4-20 мA, ТУ 25-7504.189-2005»

- для общеклиматических условий: «ЕП34Д О4.1,  0-5 А, 4-20 мA, ТУ 25-7504.189-2005».

Преобразователи могут изготавливаться с приемкой 5. При этом в заказе указать «изготовить с приемкой 5».