Трансформатор однофазный ТП 1.

Назначение.

Трансформатор однофазный ТП 1 - Uв / Uн – Рном  предназначен для применения в цепях  переменного тока частотой 50 или 60 Гц.

Условия эксплуатации.

В части воздействия климатических  факторов внешней среды трансформатор относится к исполнению УХЛ категории размещения 3 по ГОСТ 151150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Технические характеристики.

| Наименование | Мощность, Рном, кВА | Масса, кг | Габариты (ДхШхВ), мм | Номинальное напряжение, В |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | вход, Uв | выход, Uн |
| ТП1 | 0,1-0,63 | 15 | 320*160*302 | 127-1000 | 5-1000 |
| ТП1 | 1,0-1,6 | 28 | 430*210*378 |  | 10-1000 |
| ТП1 | 2,0-2,5 | 30 | 430*210*378 |  |  |
| ТП1 | 3,0-4,0 | 50 | 545*260*458 |  |  |
| ТП1 | 5,0-6,3 | 55 | 545*260*458 |  |  |
| ТП1 | 7,0-8,0 | 120 | 624*504*723 |  |  |
| ТП1 | 9,0-10,0 | 125 | 624*504*723 |  |  |

Устройство и принцип работы.

По конструктивному исполнению трансформатор относится к силовым сухим электромагнитным трансформаторам с естественным воздушным охлаждением в защитном исполнении (возможно изготовление без кожуха).

Класс нагревостойкости изоляции В по ГОСТ 8865-87.

Степень защиты, обеспечиваемая оболочкой IP20 по ГОСТ 14254-96.

Трансформатор состоит из магнитопровода стержневого типа и расположенных на нем катушек с первичной и вторичной обмотками. Обмотки выполнены медным проводом и пропитаны кремнийорганическим лаком.

Магнитопровод и катушки установлены в защитный кожух. На передней стенке кожуха расположены выводы для подключения нагрузки, на задней стенке расположены выводы для подключения нагрузки, закрытые защитной крышкой. В нижней части задней стенки расположен вывод заземления.

По способу защиты от поражения электрическим током трансформатор относится к классу 1 ГОСТ 12.2.007.0-75.