ТРАНСФОРМАТОР  ТСКС-40/145 У3

Назначение

Трехфазные сухие силовые трансформаторы  типа ТСКС-40/145-10(6) У3 предназначены для питания шкафов КРУ (собственных нужд) класса напряжения 6 и 10, для питания приводов масляных выключателей, в камерах сборных одностороннего обслуживания КСО и т.д.

Структура условного обозначения

Т - трехфазный, С -сухой (естественное воздушное охлаждение), К – для КРУ,       С – собственных нужд, 40 - номинальная мощность (кВА), 145 – мощность при броске тока (кВА), 10 (6) – класс напряжения со стороны ВН (кВ), У3 – климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

Технические характеристики

Габаритные размеры (ДхШхВ) не более, мм                                 702х303х748

Установочные размеры, мм                                                                     480х250

Мощность, кВА                                                                                                  38

Напряжение ВН, В                                                       6000, 6300, 10000, 10500

Напряжение НН, В                                                                                  230, 400*

Класс изоляции                                                                                                   F

Степень защиты                                                                                              IP00

Потери Х.Х., Вт                                                                                                500

Потери КЗ, Вт                                                                                                   500

Ток Х.Х., %                                                                                                         12

Масса, кг                                                                                                            370

*Напряжение со стороны НН может быть иным и выполнено по требованию заказчика.

Исполнение трансформатора  - без защитного кожуха.

Трансформаторы не предназначены для работы в условиях взрыво-пожароопасной и агрессивной среды, в помещениях, где по условиям безопасности недопустимо выделение дыма и опасных газов.

Преимущества использования

- Пожаробезопасность (возможность установки в жилых зданиях и внутри промышленных объектов),

- Низкий уровень шума,

- Полная экологическая безопасность,

- Простота установки и эксплуатации.