### Трансформаторы силовые трехфазные сухие типа ТСЗ(И)

Предназначены для понижения напряжения трехфазного переменного тока и использования в качестве безопасного источника питания ламп освещения электроинструмента и других целей.

ТС, ТСТ, ТСКС - без защитного кожуха, ТСЗ(И) - в защищенном исполнении.

Напряжение питающей сети, В - 380.

Частота, Гц - 50.

Мощность, кВА - 2,5-100.

Номинальное вторичное напряжение, В - по желанию заказчика - от 12 до 380.

### ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ ТРАНСФОРМАТОРОВ

| Тип транс-форматора | Номер чертежа | Исполнение | Мощ- ность, кВА | Напряжение, В Первичное / вторичное |  | Потери ХХ, Вт | Потери КЗ, Вт | Напря-жение КЗ, % | Ток ХХ, % | Размеры, мм L B H |  |  | Масса, кг, не более |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СУХИЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ОСМ-0,2 | 1.733.001 | 0;1;2;8;9;17-23;32-35; 40-42 | 0,2 | 220 | 36;24;12;127;110; 130/5; 110/5;110/36;42/5; 29/5; 24/5; 12/5; 6,3; 36/24; 24/36;42;24/12;36/12; 42/12; |  |  | 8 | 0,55 | 110 | 100 | 140 | 4,5 |
| ОСМ-0,2 | 1.733.001 | 3-7;10; 11-16; 24-31;36-39; 43-46 | 0,2 | 380 | 36;24;12;110;29;220/5; 130/5;110/5;42/5;29/5; 12/5;29/29;130/42/5; 36/127;5/110;22/36; 220/42/22/5;110/22/5/42; 110/22/5/24;110/22/5/12; 220/24; 220/12; 220/22/5/12; 220/22/5/42; 36/12 |  |  | 8 | 0,55 | 110 | 100 | 140 | 4,5 |
| ОС-100/0,38 | 1.739.001 |  | 100 | 380 | 36/28/24/20/18/16/14/13 |  |  |  |  | 1100 | 790 | 1292 | 900 |
| ОС-100/380-65 | 1.739.002 |  | 100 | 380 | 38/44,3/66,5 |  |  |  |  | 1100 | 790 | 1292 | 900 |
| ТС-2,5 | 1.732.008 | 00-09 | 2,5 | 380 | 36;208;104;220;110; 170;127;133;85;42 | 25 | 70 | 4,5 | 12,0 | 150 | 370 | 415 | 27 |
| ТСЗИ-2,5 | 1.732.003 | 00-15 | 2,5 | 380 220 | 36;220;220/12;42;110; 220/127;220/24;85; 220/36;220/37,5;170; 127;220/220;133;12 36 | 25 | 70 | 4,5 | 12,0 | 220 | 445 | 375 | 33 |
| ТС-4 ТСЗ-4 | 1.732.007 1.732.006 | 00-12 | 4,0 | 380 | 380;220;127;110;133;170;208;104;12;24;36;42;85 | 40 | 115 | 3,0 | 11,0 | 170 400 | 385 550 | 460 700 | 61 72 |
| ТС-6,3 ТСЗ-6,3 | 1.732.007 1.732.006 | 13-24 | 6,3 | 380 | 380;220;127;110;133; 170;24;36;42;85 | 60 | 150 | 3,0 | 9,0 | 195 400 | 395 550 | 520 700 | 70 82 |
| ТС-10 ТСЗ-10 | 1.732.007 1.732.006 | 25-35 | 10 | 380 | 380;220;127;110;133;170;36;42;85 | 75 | 280 | 3,0 | 7,0 | 205 400 | 518 650 | 520 700 | 80 90 |
| ТС-16 ТСЗ-16 | 1.732.012 | 00, 01 | 16 | 380 | 220, 127 | 125 | 400 | 3,0 | 5,8 | 750 490 | 450 370 | 650 530 | 170 200 |
| ТС-25 ТСЗ-25 | 1.732.012 | 02, 03 | 25 | 380 | 220, 127 | 180 | 560 | 3,0 | 4,8 | 840 490 | 530 370 | 730 530 | 230 250 |
| ТС-6,3 | 1.732.011 | 00,01,16 | 6,3 | 380 | 208; 104, 185 | 75 | 175 | 4,0 | 12 | 394 | 170 | 340 | 68 |
| ТСТ-6,3 | 1.732.011 | 02, 03 | 6,3 | 380 | 208/85; 104/85 | 75 | 175 | 4,0 | 12 | 394 | 170 | 340 | 68 |
| ТС-10 | 1.732.011 | 04, 05 | 10 | 380 | 208; 104 | 105 | 220 | 4,0 | 10 | 394 | 195 | 340 | 91 |
| ТСТ-10 | 1.732.011 | 06, 07 | 10 | 380 | 208/85; 104/85 | 105 | 220 | 4,0 | 10 | 394 | 195 | 340 | 91 |
| ТС-16 | 1.732.011 | 08, 09 | 16 | 380 | 208; 104 | 120 | 340 | 4,0 | 6 | 394 | 210 | 420 | 115 |
| ТСТ-16 | 1.732.011 | 10, 11 | 16 | 380 | 208/85; 104/85 | 120 | 340 | 4,0 | 6 | 394 | 210 | 420 | 115 |
| ТС-25 | 1.732.011 | 12, 13 | 25 | 380 | 208; 104 | 200 | 380 | 4,0 | 6 | 394 | 250 | 420 | 175 |
| ТСТ-25 | 1.732.011 | 14, 15 | 25 | 380 | 208/85; 104/85 | 200 | 380 | 4,0 | 6 | 394 | 250 | 420 | 175 |
| ТСЗ-40 | 1.732.016 | 00;01;02; 03 | 40 | 380 | 205; 220; 110; 260 | 300 | 850 | 4,0 | 4,5 | 360 | 615 | 728 | 320 |
| ТСЗ-63 | 1.732.013 | 00 | 63 | 380 | 230; 205; 380 | 400 | 1150 | 4,5 | 4,5 | 730 | 580 | 940 | 485 |
| ТСЗ-100 | 1.732.013 | 03,04,05,06,07 | 100 | 380 | 220; 205; 380; 180; 36 | 560 | 1590 | 4,5 | 3,5 | 730 | 580 | 1000 | 550 |