### Трансформаторы силовые трехфазные масляные

### типа ТМ-10, 25, 40, 63, 100, 160, 250, 400, 630, 1000

Предназначены для передачи и распределения электроэнергии.

### Схема и группа соединения обмоток-Y/Y-0. Сочетание напряжений, кВ - 6/0,4,10/0,4.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность, кВА | Потери холостого хода, Вт | Ток холостого хода, % | Потери короткого замыкания, % | Напряжение короткого замыкания, % | Размеры, мм |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | В | Н | К | F | Е | F | М | N • | К |  |
| 10 | 75 | 4,0 | 300 | 5,5 | 750 | 580 | 1100 | 170 | 170 | 100 | 100 | 140 | 65 | 435 570 | 195 |
| 25 | 130 | 3,2 | 600 | 4,5 | 1030 | 400 | 1170 | 180 | 180 | 95 | 95 | 90 | 90 | 310 395 | 265 |
| 40 | 175 | 3,0 | 880 | 4,5 | 1040 | 530 | 1275 | 170 | 170 | 120 | 100 | 100 | 100 | 420 490 | 440 |
| 63 | 240 | 2,8 | 1280 | 4,5 | 1050 | 540 | 1325 | 260 | 170 | 90 | 110 | 115 | 90 | 430 500 | 480 |
| 100 | 330 | 2,6 | 1970 | 4,5 | 1150 | 600 | 1475 | 175 | 175 | 90 | 90 | 100 | 120 | 490 550 | 940 |
| 160 | 510 | 2,4 | 2650 | 4,5 | 1180 | 882 | 1510 | 200 | 200 | 100 | 110 | 122 | 120 | 550 540 | 950 |
| 250 | 740 | 2,3 | 3700 | 4,5 | 1263 | 880 | 1620 | 170 | 270 | 110 | 120 | 120 | 120 | 550 560 | 1200 |
| 400 | 950 | 2,1 | 5500 | 4,5 | 1400 | 1070 | 1770 | 180 | 320 | 120 | 120 | 129 | 129 | 590 600 | 1300 |
| 630 | 1300 | 2,0 | 7600 | 5,5 | 1475 | 1040 | 1675 | 220 | 300 | 130 | 160 | 151 | 155 | 740 830 | 2100 |
| 1000 | 1900 | 1,4 | 10880 | 5,5 | 2250 | 1200 | 2480 | 220 | 350 | 140 | 140 | 180 | 170 | 940 1048 | 4500. |