### Трансформаторы силовые трехфазные масляные типа ТМЖ

Предназначены для передачи и распределения электроэнергии для железных дорог, электрифицированных на переменном токе:

Схема и группа соединения обмоток - Y/Y-0. Сочетание напряжений, кВ - 27,5/0,4. Переключение ответвлений без возбуждения.

### ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Мощность, кВА | Потери холостого хода, Вт | Ток холостого хода, % | Потери короткого замыкания, % | Напряжение короткого замыкания, % | Размеры, мм ' |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | L | В | Н | К | F | Е | F | М | N | К |  |
| 25 | 250 | 6,0 | 650 | 6,0 | 970 | 835 | 1350 | 290 | 290 | 90 | 90 | 140 | 107 | 310 440 | 670 |
| 100 | 420 | 2,6 | 1970 | 6,5 | 1210 | 880 | 1620 | 295 | 370 | 100 | 100 | 142 | 45 | 550 675 | 1250 |
| 250 | 900 | 2,3 | 3700 | 6,5 | 1520 | 1200 | 2400 | 400 | 400 | 110 | 110 | 174 | 174 | 660 660 | 2200 |
| 400 | 1200 | 2,1 | 5500 | 6,5 | 1610 | 1230 | 2295 | 410 | 410 | 125 | 125 | 170 | 200 | 810 830 | 2700 |