СТАНЦИЯ ТРАНСФОРМАТОРНАЯ ДЛЯ ПРОГРЕВА БЕТОНА    И МЕРЗЛОГО ГРУНТА СЕРИИ СПБМ-380/80-65-55-80,0

1. Техническое описание.

1.1. Станция трансформаторная СПБМ-380/80-65-55-80,0 (СПБМ) предназначена для электропрогрева бетона и мерзлого грунта в условиях строительных площадок.

1.2. Нормальная работа СПБМ обеспечивается при:

а) температура окружающего воздуха при работе под нагрузкой от 20 С до минус 40 С,

б) высота над уровнем моря – не более 1000м,

1.3. СПБМ не предназначена для работы в условиях тряски, вибрации, ударов, во взрывоопасной и химически активной среде,

1.4. Режим работы - продолжительный.

2. Технические данные.

2.1. Номинальная мощность силового трансформатора СПБМ,  кВА…. 80,0

2.2. Номинальное напряжение на стороне ВН,  В   …380

2.3. Ступени напряжения на холостом ходу на стороне НН,  В    …58, 68, 84

2.4. Габаритные размеры, мм, не более:

Длина … 1200,

Ширина… 780,

Высота …1500.

Расчетная масса, кг  … 510.

3. Комплект поставки.

3.1. Станция трансформаторная СПБМ-380/80-65-55-80,0,

3.2. Паспорт. Техническое описание и инструкция по эксплуатации.

4.Устройство и принцип работы.

СПБМ состоит из блока управления и блока силового трансформатора, установленных на салазки.

СПБМ оснащена сухим силовым трансформатором типа ТП3-380/80-65-55-80,0. Обмотки выполнены медным проводом.

Блок управления имеет переднюю и заднюю двери с  запирающими устройствами. За передней дверью расположена панель управления. На панели управления размещены измерительные приборы, автоматический выключатель, сигнальная лампа и врубные переключатели. За задней дверью расположены панели с входными и выходными зажимами. За панелью выходных зажимов размещены токовые трансформаторы. К выходным зажимам предусмотрено подключение трех кабелей на фазу сечением 75 мм. кв. каждого кабеля.

Снаружи блока управления на правой боковой стене установлена кнопка экстренного отключения силового трансформатора. На правой боковой стенке имеются отверстия для ввода входного и выходного кабелей. В нижней части правой стенки расположен вывод заземления.