ВОЗБУДИТЕЛИ ОДНОФАЗНЫЕ ТИРИСТОРНЫЕ  ЭПУ5

Возбудители тиристорные однофазные  серии  ЭПУ5, используемые для потребностей экономики страны мощностью до 8 кВт в составе комплектных устройств предназначены для регулирования тока возбуждения  в электроприводах с одно- и двухзонным регулированием скорости двигателей постоянного тока и в электрических машинах в машиностроении, металлургии, стройиндустрии, полиграфии и других отраслях промышленности.

Возбудители  выполняются в нереверсивном исполнении и обеспечивают заданные статические характеристики в диапазоне регулирования тока 1: 10.

Возбудители ЭПУ5…В предназначены для регулирования тока возбуждения в однозонных электроприводах постоянного тока и в электрических машинах.

Возбудители ЭПУ5…Ф предназначены для регулирования тока возбуждения в двухзонных электроприводах постоянного тока.

В состав возбудителей  входят:

-  блок управления;

-  блок ввода (в возбудителях  с номинальными токами блоков управления 25 ,40 А).

Предельные рабочие верхние значения температуры воздуха при эксплуатации на высоте до 1000 м:  40 °С  для климатического исполнения  УХЛ4 и 55 °С для климатического исполнения О4.

| Тип | Параметры блока управления (БУ) | Напряжение питающей сети частоты 50 Гц, В | Параметры возбудителя (В) |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Iном БУ, А | Uном БУ, В |  | Iном В, А | Uном В, В | Рном В, кВт |
| ЭПУ5-1-271В, Ф ЭПУ5-1-272 В, Ф ЭПУ5-1-301 В, Ф ЭПУ5-1-302 В, Ф ЭПУ5-1-341В, Ф ЭПУ5-1-342В, Ф ЭПУ5-1-361В, Ф ЭПУ5-1-362В, Ф | 5 5 10 10 25 25 40 40 | 115 230 115 230 115 230 115 230 | 220 380 220 380 220 380 220 380 | 5 5 10 10 25 25 40 40 | 110 220 110 220 110 220 110 220 | 0,55 1,10 1,10 2,20 2,75 5,50 4,40 8,80 |

Возбудители ЭПУ5-1-…В, Ф  имеют электронную защиту от обрыва поля.

Структура условного обозначения

Э П У 5− Х− ХХ  Х Х Х4

Э –    электропривод, возбудитель

П –    постоянного тока

У –    унифицированный

5 –     порядковый номер разработки

Х –    группа:

1 – нереверсивный;

2 –  реверсивный

ХХ – код номинального выпрямленного тока                          блока управления (действующего значения):

27 –   5 А;

30 – 10 А;

34 – 25 А;

36 – 40 А

Х –   код номинального выпрямленного напряжения

блока управления (среднего значения):

1 – 115 В –  для напряжения питающей сети

220, 230, 240 В;

2 – 230 В –  для напряжения питающей сети

380, 400, 415, 440 В

Х –   функциональная характеристика:

Е -  обратная связь по эдс двигателя;

М - обратная связь по скорости двигателя;

В -  возбудитель для однозонного  электропривода;

Ф - возбудитель для двухзонного    электропривода

Х4 – климатическое исполнение и категория                  размещения  (УХЛ4, О4) по ГОСТ 15150