Преобразователи частоты серии АПЧ

Сертификат соответствия № РОСС RU.МЕ81.Н00016

Преобразователи частоты серии АПЧ на IGBT-транзисторах предназначены для регулирования частоты вращения асинхронных электродвигателей с короткозамкнутым ротором без датчиков скорости на валу мощностью от 2,2;  90 - 250 кВт.
Применение преобразователей частоты позволяет значительно увеличить ресурс электротехнического и механического оборудования, снизить потребление электроэнергии за счет оптимизации работы производственно - технологического оборудования, вентиляторов, насосов, компрессоров, экструдеров, транспортных механизмов.
Преобразователи АПЧ представляют собой преобразователи частоты типа "неуправляемый выпрямитель - звено постоянного тока транзисторный инвертор напряжения" с микропроцессорной системой управления. На выходе преобразователя формируется напряжение регулируемой амплитуды и частоты, подаваемое на обмотки фаз статора двигателя, соединенные, как правило, в звезду. Изменение амплитуды и частоты выходного напряжения выполняется системой управления по определенному закону, обеспечивающему регулирование и поддержание на заданном уровне частоты вращения двигателя.

Общие сведения

- Управление любыми типами асинхронных двигателей с к.з. ротором.

- Прямое цифровое управление работой преобразователя частоты и двигателя.

- Встроенный пульт управления, задания параметров настройки и отображения информации о состоянии преобразователя и двигателя, их параметрах и режимах работы.

- Плавный пуск/реверс/останов с регулируемой интенсивностью.

- Автоматическое определение параметров подключенного двигателя и автонастройка регулятора управления двигателем.

- Автоматический перезапуск после отключения питания.

- Встроенный технологический регулятор с входами для датчиков с аналоговыми сигналами 0...10 В, 4...20 mА.

- Расширенный диапазон изменения частоты выходного напряжения.

- Широкая номенклатура аналоговых и дискретных входных и выходных сигналов.

- Изолированный двунаправленный последовательный канал в стандарте RS-485 для приема управляющей и передачи статусной информации преобразователя.

- Многофункциональная защита преобразователя и двигателя.
  Технические характеристики

Мощность подключаемого электродвигателя, кВт - 2,2; 90...250.
Номинальный выходной ток, А - 6,3(2,2 кВт); 180(90 кВт); 220 (110 кВт); 270 (132 кВт); 320 (160 кВт); 480 (250 кВт).
Рабочий диапазон изменения выходной частоты, Гц - 0,1...50(100); 0,1...400.
Диапазон регулирования частоты вращения вала двигателя (без учета ухудшения условий охлаждения двигателя на малых частотах вращения) - 20:1 при изменении нагрузки в диапазоне 0...Мном и 3:1 при изменении нагрузки в диапазоне 0...1,3 Мном.
Погрешность поддержания скорости при изменении нагрузки - 5% при nном и 15% при 0,1nном.
Допустимая токовая перегрузка в течение 60 с, Iмакс/Iном - 1,3.
Питающая сеть - четырехпроводная трехфазная напряжением 380 В (+10...-15%) частотой 48 - 63 Гц.
КПД при fвых- 50 Гц и номинальном токе нагрузки, не менее - 0,94.
Режимы работы по ГОСТ 188-74 - S1 (длительный режим), S2 (кратковременный), S3 (повторно-кратковременный).
Защиты - максимально-токовая; от пропадания питания; от сбоев программного обеспечения; от повышения и понижения напряжения; от аварии узла сброса энергии; время-токовая; тепловая преобразователя и двигателя.
Степень защиты - IP00 в блочном исполнении.
Возможна поставка преобразователей частоты, встроенных в шкафы управления со степенью защиты IP21 и выше, в том числе для эксплуатации на открытом воздухе.

Условное обозначение

АПЧ -ТТХХ-Х-380-50-УХЛ4
АПЧ - Преобразователь частоты
Т - Род тока питающей сети: Т- трехфазный
Т - Род тока на выходе: Т - трехфазный
Х - Способ охлаждения: П - принудительное воздушное, Е - естественное воздушное
Х - Вид полупроводниковых приборов силовой схемы: 
Т - транзисторы (тиристоры и семисторы не указываются)
Х - Номинальный выходной ток, А
380 - Номинальное выходное напряжение, В
50 - Номинальная выходная частота, Гц
УХЛ4 - Климатическое исполнение по ГОСТ 15150.

Пример заказа: АПЧ-ТТПТ-100-380-50-УХЛ4.

Габаритные размеры, масса

| Тип | Мощность, кВт | Размеры, мм |  |  | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Ш | В | Г |  |
| АПЧ-ТТЕТ-6,3-380-Х-УХЛ4 | 2,2 | 160 | 250 | 155 | 4,0 |
| АПЧ-ТТПТ-180-380-Х-УХЛ4 | 90 | 455 | 1090 | 370 | 87,0 |
| АПЧ-ТТПТ-220-380-Х-УХЛ4 | 110 | 455 | 1090 | 370 | 90,0 |
| АПЧ-ТТПТ-270-380-Х-УХЛ4 | 132 | 1050 | 1650 | 650 | 210,0 |
| АПЧ-ТТПТ-320-380-Х-УХЛ4 | 160 | 1050 | 1650 | 650 | 210,0 |
| АПЧ-ТТПТ-480-380-Х-УХЛ4 | 250 | 1050 | 1650 | 650 | 220,0 |

Комплект поставки

- Блок преобразователя АПЧ,

- блок предохранителей (для АПЧ - 90-110 кВт),

- балластный резистор (для АПЧ - 90-110 кВт),

- блок входного реактора (для АПЧ - 132-250 кВт),

- комплект ЗИП,

- техдокументация.

По согласованию с Заказчиком в комплект поставки могут быть включены:

- электродвигатель,

- задатчик скорости технологический.