Устройство плавного пуска серии УПП

Устройство плавного пуска и торможения представляет собой тиристорное переключающее устройство (регулятор напряжения по трем фазам), обеспечивающее плавный пуск и остановку трехфазных асинхронных двигателей с короткозамкнутым ротором. Оно объединяет функции плавного пуска и торможения, защиты механизмов и двигателей, а также связи с системами автоматизации.

Область применения

• Насосные станции, вентиляторы и компрессоры.

• Транспортеры и конвейеры.

• Тяжело нагруженные и инерционные механизмы.

• Шлифовальные, металло- и деревообрабатывающие станки.

• Машины и механизмы с ременной, цепной и другими видами трансмиссий, редукторы.

Преимущества

• Позволяет настраивать пусковой момент.

• Уменьшает пусковой ток.

• Уменьшает потери после разгона благодаря шунтирующему контактору.

• Дает возможность каскадного пуска нескольких двигателей одним устройством плавного пуска.

• Улучшает условия эксплуатации приводного механизма.

• Улучшает условия эксплуатации двигателя, пускозащитной аппаратуры и сети энергоснабжения.

• Сокращает расходы на обслуживание.

• Возможность управления по интерфейсам RS232 или RS485.

Технические характеристики

| Номинальный ток, А | 25, 63, 100, 160, 250, 400 |
| --- | --- |
| Напряжение питающей сети, В | 380 +10/-15% |
| Частота питающей сети, Гц | 50 |
| Допустимая перегрузка по току в течение 30 с, А | 3 Iном. |
| Входы изолированные | аналоговые и цифровые (2+8) |
| Выходы изолированные программируемые | релейные (оптронные, 4) |
| Коммуникационный порт (изолированный) | RS-485 |
| Степень защиты блоков | IP00 |
| Температура окружающего воздуха, C | 5…45 |

| Виды пуска | Виды торможения |
| --- | --- |
| • Пуск с заданным токоограничением. | • Остановка с заданной интенсивностью. |
| • Пуск двигателя плавным увеличением напряжения с заданным темпом. | • Динамическое торможение. |
| • Пуск с начальным броском тока для получения повышенного пускового момента. |  |

Параметры пуска и останова

Время пуска –  1-30 с.

Время торможения –  1-30 с.

Ограничение тока –  0,1-3 Iном.

Начальное напряжение –  0,1- 0,5 Uсети. Определяет начальный пусковой момент.

Импульсный пуск. Используется для пуска механизмов с большим моментом трогания. Эффект достигается за счет начального импульса напряжения. Длительность импульса 0,1 – 1 с.

Пуск с переменным ускорением. Используется для предотвращения большого ускорения в начале пуска (в механизмах с люфтом и т.п.) и для обхода резонансных зон.

Защиты

Максимально-токовая защита; время-токовая защита двигателя; защита от обрыва фазы двигателя; защита от перегрева двигателя и устройства; защита от затянувшегося пуска; защита от обрыва фазы питающей сети.

Габаритные размеры (ширина х высота х глубина)

| 25 А | 166х340х190 мм, |  | 160 А | 374х290х280 мм, |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 63 А | 166х340х190 мм, |  | 250 А | 374х380х300 мм, |  |
| 100 А | 214х340х245 мм, |  | 400 А | 374х380х300 мм. |  |

Комплект поставки

Устройство УПП,

блок предохранителей (по согласованию с заказчиком),

шунтирующий контактор (по согласованию с заказчиком),

техдокументация,

комплект ЗИП.

Поставка электродвигателя производится  по согласованию с заказчиком.