УСТРОЙСТВО ПЛАВНОГО ПУСКА ДВИГАТЕЛЯ ПОСТОЯННОГО ТОКА  серии УПП - ДПТ

Устройство предназначено для замены систем реостатного пуска двигателей постоянного тока, приводящих в движение механизмы, в которых не требуется регулирование скорости, например, аварийных маслонасосов турбин. Устройство может применяться при необходимости пуска двигателя от сети постоянного тока малой мощности, например, от аккумуляторов.

После поступления команды на запуск двигателя устройство выполняет функцию регулятора напряжения, обеспечивающего ограничение тока якоря двигателя на заданном уровне, превышающем ток, определяемый нагрузкой на валу двигателя, вплоть до достижения

скоростью величины близкой к номинальной. При достижении этой величины скорости прекращается регулирование напряжения, подаваемого на якорь двигателя, и двигатель переходит на естественную характеристику, соответствующую полному напряжению, определяемому напряжением источника питания (сети постоянного тока или аккумуляторной батареи). С целью исключения неэффективных потерь энергии и перегрева обмотки возбуждения двигателя питание на обмотку возбуждения подается сразу же в момент поступления команды на запуск двигателя. Снимается напряжение питания обмотки возбуждения сразу после поступления команды на останов двигателя.

Подключение к сети производится внешним контактором. Контактор в состав устройства не входит, но может быть поставлен в комплекте с ним по специальному заказу.

Технические характеристики

| Номинальный ток, А | 100 |
| --- | --- |
| Максимальный ток, А | 150 |
| Номинальное напряжение, В | 220 |
| Режимы работы по ГОСТ 188-74 | S1 (длительный режим) |
| Степень защиты | IP00 в блочном исполнении |
| Температура окружающего воздуха | +5…40°С для исполнения УХЛ4 |
| Защита | от внешних коротких замыканий |

Конструктивно устройство выполнено в виде навесного блока и имеет два исполнения:

- с защитным кожухом и

- открытое.

Устройство открытого исполнения предназначено для встраивания в модульные

шкафы управления технологических механизмов.

Габаритные размеры

Размеры, мм (ширина х высота х глубина)                 444 х 300 х 220

Масса, кг                                                                                               15