Счетчики электрической энергии электронные однофазные ЦЭ2705 (однотарифные) и ЦЭ 2706 (многотарифные)

Сертификат соответствия ЦЭ 2705 № РОСС. RU.МЕ48.В01280
Сертификат соответствия ЦЭ 2706Ш № РОСС. RU.МЕ48.В01650
Возможность создания автоматизированных систем коммерческого учета электроэнергии (АСКУЭ)

- Гальванически изолированный от схемы учета телеметрический выход для передачи информации

- Широкий диапазон рабочих температур окружающей среды

- Высокая перегрузочная способность с обеспечением точности учета в широком диапазоне токовых

- Нечувствительность к воздействиям внешних электромагнитных полей измерительного канала и счетного механизма

- Установочные размеры унифицированы с размерами индукционных однофазных счетчиков

Электронные счетчики предназначены для точного учета бытового потребления активной электроэнергии в однофазных двухпроводных сетях переменного тока частотой 50 Гц. Счетчики могут использоваться и в качестве датчика для телеизмерения мощности в информационно-измерительных системах учета электроэнергии. Электронные счетчики не имеют движущихся частей, благодаря чему увеличиваются временной ресурс и температурный режим их работы.
Энергонезависимая память счетчиков ЦЭ 2706Ш обеспечивает сохранение результатов учета и их вывод на индикацию при полном отключении от питающей сети в течение 10 лет.
Счетчики выпускаются в различных исполнениях, в том числе обеспечивающих учет постоянной составляющей тока нагрузки.
                                                  Технические характеристики

| Наименование | Ед.изм. | ЦЭ2705 | ЦЭ2706Ш |
| --- | --- | --- | --- |
| Класс точности в диапазоне нагрузок 1...1000% номинального тока |  | 1,0; 2,0 | 1,0; 2,0 |
| Число временных тарифных зон учета |  | 1 | от 1 до 8 |
| Номинальное напряжение контролируемой сети | В | 220 | 220 |
| Диапазон измениения напряжения контролируемой сети | В | 187...242 | 187...242 |
| Номинальная частота контролируемой сети | Гц | 50 | 50 |
| Диапазон измениния частоты контролируемой сети | Гц | 47,5...52,5 | 47,5...52,5 |
| Номинальный ток нагрузки | А | 5 | 5 |
| Минимальный ток нагрузки | А | 0,25 | 0,25 |
| Максимальный ток нагрузки | А | 50 | 40, 50, 60 |
| Активная и полная мощность, потребляемая в цепи напряжения, не более | ВА | 4 | 5 |
| Кратковременная перегрузка по току в течении 0,01 сек (для ЦЭ2705) и 0,5 сек (для ЦЭ2706Ш) | А | 150+/-50 | 150+/-50 |
| Полная мощность, потребляемая цепью тока, не более | ВА | 0,05 | 0,05 |
| Дополнительная погрешность, вызваная внешним постоянным магнитным полем для счетчиков класса 1,0 (2,0), не более | % | +/-3 (+/-6) | +/-3 (+/-6) |
| Порог чувствительности для счетчика класса точности 1,0 (2,0) | А | 0,0125 (0,025) | 0,0125 (0,025) |
| Интерфейс связи с ЭВМ верхнего уровня |  | - | RS-232 (RS-485) |
| Коэффициент передачи телеметрического канала | имп./к Вт*ч | 3200 | 3200 |
| Межпроверочный интервал | лет | 16 | 10 |
| Диапазон рабочих температур | С | -40...+50 | -20...+50 |
| Средний срок службы до капитального ремонта | лет | 30 | 30 |
| Степень защиты |  | IP51 | IP51 |
| Гарантийный срок эксплуатации | лет | 5 | 5 |
| Габаритные размеры (ширина*высота*глубина) | мм | 114*206*71 | 114*206*71 |
| Масса, не более | кг | 0,7 | 0,7 |