# ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ МОСТИКОВЫЕ СЕРИИ ЗН27 И БЛОКИ ЗАЖИМОВ СЕРИИ БЗН27

Назначение.

Зажимы наборные мостиковые серии ЗН27 и блоки зажимов серии БЗН27 предназначены для присоединения, ответвления и заземления проводников в электрических цепях.

Качественные изделия российского производства полностью соответствуют требованиям международных стандартов и совместимы со всеми типами зарубежных зажимов.

Преимущества использования

- степень защиты IP20,

- возможность параллельного соединения клемм с помощью мостов поперечного соединения,

- надежное крепление проводника в клемме,

- оптимальные габаритные размеры,

- возможность изготовления в трудногорючем исполнении по требованию Заказчика,

- наличие различных цветовых исполнений упрощает группировку клемм по назначению.

Технические характеристики

Номинальное напряжение, В         -для постоянного тока                            440

-для переменного тока                           660

Климатическое исполнение                                                                        У3, Т3

Условия эксплуатации, ºС                                                                      -50…+60

Изоляционный материал                                                      полиамид, армамид

| Наименование зажима | Тип зажима | Номинальный ток, А | Габаритные размеры, ДхВхТ,мм | Сечение проводников, мм |  | Размер зажимного винта | Установка на рейки | Концевые фиксаторы | Крышки торцевые и разделительные | Мосты поперечного соединения | Бирки маркировочные |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1 провод | 2 провода |  |  |  |  |  |  |
| ЗН27-2,5М25 | Тип 1 | 25 | 33х35х5,5 | 0,35-2,5 (3,5 мах) | 0,175-1,25 (1,54 мах) | М3 | Р3-1 | КП | КТ8 | М8-2...М8-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 33х30х5,5 |  |  |  | Р2-2 |  |  |  |  |
|  | Тип 2.1 |  | 44х36х5,5 |  |  |  | Р2-1, Р2-3 | КП1 |  |  |  |
| ЗН27-4М32 | Тип 1 | 32 | 39х48,5х6,5 | 0,5-4 (8мах) | 0,07-2 (4,5 мах) | М3 | Р3-1 | КП | КТ2 | М2-2…М2-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 46х46,5х6,5 |  |  |  | Р2-1, Р2-3 | КП1 |  |  |  |
| ЗН27-6М40 | Тип 1 | 40 | 39х48,5х8 | 0,5-6 (14,5мах) | 0,35-3 (4,9 мах) | М4 | Р3-1 | КП | КТ2 | М3-2…М3-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 46х46,4х8 |  |  |  | Р2-1, Р2-3 | КП1 |  |  |  |
| ЗН27-10М63 | Тип 1 | 63 | 42х48,5х10 | 1,5-10 (19,6 мах) | 1,13-5 (7,1 мах) | М4 | Р3-1 | КП | КТ12 | М4-2…М4-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 46х46,4х10 |  |  |  | Р2-1, Р2-3 | КП1 |  |  |  |
| ЗН27-16М80 | Тип 1 | 80 | 46х59х12 | 2,5-16 (30,2 мах) | 1,5-8 (9,6 мах) | М4 | Р3-1 | КП 1 | КТ3 | М5-2…М5-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  | 46х57,5х12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН27-35М100 | Тип 1 | 100 | 55,5х66,5х х15 | 4-25 (35 мах) | 2,5-12,5 | М5 | Р3-1 | КП 2 | В комплекте | М6-2…М6-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  | Р2-1, Р2-3 |  |  |  |  |
| ЗН27-35М135-160 | Тип 1 | 160 | 55х60х17,5 | 4-35 (75 мах) | 2,5-17,5 (26,4 мах) | М6 | Р3-1 | КП | КТ5 | М9-2…М9-10 | Тип 1 (5 мм) |
| ЗН27-50М160 | Тип 1 | 160 | 65,5х78,5 х19 | 4-50 (70 мах) | 3,1-25 | М6 | Р3-1 | КП 2 | В комплекте | М9-2…М9-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  | Р2-1, Р2-3 |  |  |  |  |
| ЗН27-70М200 | Тип 1 | 200 | 79,5х91х23 | 6-70 (95 мах) | 5-35 | М8 | Р3-1 | КП 2 | В комплекте | М6-2…М6-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  | Р2-1, Р2-3 |  |  |  |  |
| ЗН27-95М250 | Тип 1 | 250 | 91,5х110 х28 | 10-95 (120 мах) | 6-47,5 | М10 | Р3-1 | КП 2 | В комплекте | М7-2…М7-10 | Тип 3 (12мм) |
|  | Тип 2 |  |  |  |  |  | Р2-1, Р2-3 |  |  |  |  |