МИКРОПРОЦЕССОРНАЯ ЗАЩИТА  ТЭМП 2503

Серия устройств типа ТЭМП 2503 позволяет заказчику выполнить комплексное решение системы защиты подстанций 6-10-35-110 кВ на единой серии устройств, значительно ускорив процесс проектирования, наладки, а также минимизировать затраты при эксплуатации устройств. Устройства имеют расширенные функциональные возможности как в части выполнения защитных функций, так и в части выполнения функций автоматики, измерения, сигнализации, регистрации.

- Управление выключателем

Управление всеми типами существующих выключателей (маломасляных, вакуумных, элегазовых) как по месту, так и дистанционно. Контроль цепей управления, диагностика ресурса выключателя;

- Выполняемые защитные функции

- Направленные/ненаправленные МТЗ от междуфазных замыканий;

- Направленные/ненаправленные МТЗ от однофазных замыканий на землю для сетей с изолированной, компенсированной и заземлённой нейтралью;

- Защита на высших гармониках при однофазных замыканиях на землю;

- Частотные защиты, в т.ч. по скорости изменения частоты ;

- Защиты по повышению, понижению напряжения;

- Защиты по току и напряжению обратной последовательности;

- Дистанционная защита рабочих, резервных вводов секций собственных нужд;

- Дифференциальная защита с торможением и отсечка;

- Продольная дифференциальная токовая защита линий;

- Измерения токов, напряжений, частоты в первичных величинах

- Измерение активной, реактивной мощности, энергии

- Различные типоисполнения устройств для выполнения защит присоединений

  - Кабельная или воздушная линия (ТЭМП 2503 – Л32 2хх2);

  - Линия к батарее статических конденсаторов БСК  (ТЭМП 2503 – Л22 3хх2);

  - ТСН 6-10/0,4 кВ (ТЭМП 2503 – Л22 3хх2);

  - Резервный ввод секции (секционный выкл.) (ТЭМП 2503 – С28 3хх2);

  - Резервный ввод с дистанционной защитой (ТЭМП 2503 – С29 3хх2);

  - Рабочий ввод секции (ТЭМП 2503 – В28 3хх2);

  - Рабочий ввод с дистанционной защитой (ТЭМП 2503 – В29 3хх2);

  - Трансформатор напряжения секции (ТЭМП 2503 – Н22 3хх2);

  - Асинхронный и синхронный двигатель (ТЭМП 2503 – Д32 2хх2);

  - Двигатель большой мощности с дифф. защитой (ТЭМП 2503 – Д52 3хх2);

  - Линия с продольной дифференциальной защитой (ТЭМП 2503 – Л29 3хх2);

  - Регулятор напряжения трансформатора РПН (ТЭМП 2503 – Р22 3хх2);

  - Силовой двухобмоточный трансформатор (ТЭМП 2503 – Т72 3хх2);

  - Двухскоростной двигатель (ТЭМП 2503 – Д59 2хх2);

- Расчёт коммутационного и механического ресурса выключателя

- Три порта связи с различными интерфейсами

- Четыре вида интерфейсов связи с АСУ

- Различные протоколы связи

- Осциллографирование токов и напряжений, аварийный регистратор событий

- Полная метка времени к событиям

- Простой интерфейс и бесплатное программное обеспечение

- Удобная сигнализация действия защит, автоматики.

#### Общие технические характеристики терминалов серии ТЭМП 2503

| Основные технические данные |  |
| --- | --- |
| Номинальный переменный ток цепей МТЗ/цепей ОЗЗ | 5 А/1А/0,2А |
| Номинальное переменное напряжение | 100 В |
| Номинальная частота | 50 Гц |
| Габаритные размеры, ШхВхГ | 270х266х225 мм |
| Оперативное питание |  |
| Номинальное напряжение оперативного тока (пост./перем./выпрямл. перем.) | 220 В (110 В по заказу) |
| Потребляемая мощность в режиме срабатывания/ожидания | 13 Вт / 7 Вт |
| Аналоговые входные цепи |  |
| Количество аналоговых каналов: переменного тока переменного напряжения | 4 (до 7 без цепей напряжения) 4 |
| Погрешность измерений токов в диапазоне от 0,25 до 1,5 In | Не более 1,0 % |
| Погрешность измерений напряжений в диапазоне от 0,25 до 1,5 Un | Не более 0,5 % |
| Дискретные входные цепи |  |
| Количество входных цепей, в зависимости от версии | 12/18 |
| Выходные сигнальные/отключающие реле |  |
| Количество сигнальных/отключающих реле | 7/4 шт., 11/6 шт.- максимальное исполнение |
| Передача данных |  |
| Задняя панель, порт 1 | порт RS-485 / RS-232 (SPA-TTL) /оптический / ИРПС |
| Задняя панель, порт 2 | порт RS-485 / RS-232 (SPA-TTL) /оптический / ИРПС |
| Передняя панель | Порт RS-232 (изолированный) |
| Протокол передачи данных | SPA-bus, МЭК |
| Скорость передачи данных | 4800, 9600, 19200 бит/c |
| Условия окружающей среды |  |
| Диапазон рабочей температуры | (-25...+55) °С (- 40°С по заказу) |
| Электрическая прочность и сопротивление изоляции |  |
| Испытание прочности изоляции | 2 кВ, 50 Гц, 1 мин |
| Испытание импульсным напряжением (ГОСТ Р 51317.4.5-99) | 5 кВ, форма сигнала 1,2/50 мкс |
| Сопротивление изоляции | Не менее 10 МОм |

Выполняемые функции

| #### Функции защит и автоматики | #### Линия (ТСН, ДЗЛ) | #### СВ | #### Ввод | #### ТН | #### Двиг. | #### РПН | #### Тр-р | #### Двиг. >5 МВт | #### 2-х скор Двиг. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Функции защит |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дифф. защита с торможением | - | - | - | - |  | - | 1 ст. | + |  |
| Дифф. отсечка | - | - | - | - |  | - | 1 ст. | + |  |
| Продольная дифзащита линии | 1 ст. | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Дистанционная защита | - | + | + | - | - | - | - | - | - |
| МТЗ | 3 ст. | 3 ст. | 3 ст. | - | 3 ст. | 1 ст. | 3 ст. | 3 ст. | 6 ст. |
| Ускорение второй ступени МТЗ | + | + | + | - | - | - | - | - | - |
| МТЗ от замыканий на землю | 1 ст. | 1 ст. | 1 ст. | - | 1 ст. | - | 1 ст. | 1 ст. | 1 ст. |
| Защита от замыканий на землю (на высших гармониках) | 1 ст. | - | - | - | 1 ст. | - | - | 1 ст. | 1 ст. |
| Защита по току I2 | 1 ст. | 1 ст. | 1 ст. | - | 1 ст. | - | - | 1 ст. | 1 ст. |
| УРОВ | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Защита от перегрузки двигателя («псевдотепловая» модель) | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 ст. |
| Защита пусковых режимов | - | - | - | - | + | - | - | + | 2 ст. |
| Защита минимальная токовая | - | - | - | - | + | - | - | + | - |
| Защита минимального напряжения (однофазная) | 1 ст. | 1 ст. | 2 ст. | 2 ст. | 1 ст. | 1 ст. | - | - | - |
| Защита по U2 | - | - | - | 1 ст | - | - | - | - | - |
| Защита минимального напряжения (трёхфазная) | 1 ст. | 2 ст. | 2 ст. | 2 ст. | 1 ст. | 1 ст. | - | - | - |
| Защита максимального напряжения (трёхфазная) | 1 ст. | - | 1 ст. | 1 ст. | - | 1 ст. | - | - | - |
| Защита по 3Uo | 1 ст. | - | - | 1 ст. | 1 ст. | 1ст. | - | - | - |
| Защита понижения частоты, в т.ч. скорости изменения | - | - | - | 4 ст. | - | - | - | - | - |
| Защита от потери питания на вводах секции | - | - | + | - | - | - | - | - | - |
| Автоматика регулирования напряжения | - | - | - | - | - | + | - | - | - |
| ЧАПВ | + | - | - | + | + | - | - | - | - |
| АПВ | 2 ст. | - | 1 ст. | - | - | - | + | - | - |
| Групповая ЗМН секции | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| АВР | + | + | + | + | + | - | - | + | - |
| Логическая защита шин | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Текущее значение тока нагрузки | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Токи отключения в фазах в момент аварии | + | + | + | - | + | + | + | + | + |
| Ток нулевой последовательности | + | - | + | - | + | - | + | + | + |
| Напряжения линейные | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Напряжение 3Uo | + | - | - | + | + | + | - | + | + |
| Напряжения в момент аварии | + | + | + | + | + | + | - | + | + |
| Активная, реактивная мощность, энергия, коэфф. мощности | + | + | + | - | + | - | - | + | + |
| Частота* | - | - | - | + | - | - | - | - | - |
| Осциллографирование | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| ОМП | + | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Регистрация событий | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Полная метка времени | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Управление и диагностика |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Управление выключателем (с лицевой панели/ внешними ключами/ от АСУ) | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Расчёт коммутационного ресурса | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Расчёт механического ресурса | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Контроль времени включения/отключения | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Контроль целостности цепей управления | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Время взвода пружины | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Контроль давления элегаза выключателя | + | + | + | - | + | - | + | + | + |
| Дополнительные возможности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Конфигурируемые входные цепи | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Переназначаемые выходные реле | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Подстройка коэффициента трансформации трансформаторов тока | - | - | - | - | _ | - | + | + | _ |
| Переназначаемые светодиоды | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Дополнительные модули входных/выходных сигналов (по заказу), количество, шт. | 1 или 2 | 1 | 1 | 1 или 2 | 1 или 2 | 1 или 2 | - | 1 или 2 | 1 или 2 |
| Порт связи RS485 / RS232 / оптический / ИРПС (по заказу) | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| Протокол связи МЭК | + | + | + | + | + | + | + | + | + |

Информация для заказа изделий

Заказ комплектных устройств защиты и автоматики ТЭМП 2503 производится путем выбора требуемого варианта аппаратного и функционального исполнения устройств.

Рекомендуемые исполнения устройств приведены выше.

Габаритные, установочные размеры

Габаритные, установочные размеры устройств и расположение клемм устройств ТЭМП 2503