ЗАЖИМЫ НАБОРНЫЕ

серии ЗН24

Зажимы предназначены для присоединения и ответвления медных и алюминиевых  проводников  в электрических цепях переменного тока напряжением от 6 до 660 В частоты 50 Гц и 60 Гц и постоянного тока напряжением от 6 до 440 В и применяются как комплектующие изделия в стационарных установках.

Зажимы измерительные рассчитаны для работы в электрических цепях переменного  тока напряжением до 380 В частоты 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 220 В.

Зажимы ЗН24-4П, ЗН24-4М, ЗН24-4И, ЗН24-4К выпускаются типа 1 по ГОСТ 25154 для установки на рейки типа Р3. Дополнительно по отдельному заказу поставляется россыпью: крышка торцевая КТ12, изолятор измерительного зажима ПС1, скоба прижимная СП1, перемычки мостиковых  ПМ1 и проходных ПП1 зажимов, рейка Р3-1 длиной  196 и 300 мм.

Климатическое  исполнение У3 и Т3  по ГОСТ 15150 – 69. Зажимы также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4.

НТД - ТУ16-91  ИГФР.687222.035 ТУ.

Типоисполнения зажимов приведены в таблице 1.

Выводы  зажимов «под винт» допускают следующее подсоединение в соответствии с таблицей 1:

одной или двух медных однопроволочных неоконцованных жил сечением 0,35-16 мм2 без изгибания в кольцо, не превышающим номинальное сечение зажима;

одной или двух медных многопроволочных жил сечением 0,35-16 мм2, оконцованных наконечником;

одной или двух медных многопроволочных жил сечением 25-185 мм2, оконцованных наконечником.

одной или двух однопроволочных алюминиевых, алюмомедных или из алюминиевых сплавов неоконцованных жил сечением 2,5-16 мм2, без изгибания в кольцо, не превышающим номинальное сечение зажима;

одной медной однопроволочной или многопроволочной жилы и одной алюминиевой, алюмомедной или из алюминиевых сплавов однопроволочной жилы с суммарным сечением, не превышающим номинальное сечение зажима, неоконцованных наконечником, без изгибания в кольцо, одинаковых сечений или с разницей в один размер.

Выводы зажимов под «пайку» допускают подсоединение одной и более жил (в соответствии с таблицей 1) с суммарным сечением, не превышающим максимально допустимого сечения зажима или блока зажимов. При этом допускается подсоединение только медных проводников с однопроволочными или многопроволочными жилами.

Таблица 1

| Типоисполнение зажима | Функциональное назначение | Исполнение выводов | Номинальный ток, А | Ном. сечение зажима, мм2 | Сечение подсоединяемых жил, мм2 |  | Диаметр контактного винта, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | минимальное | максимальное |  |
| ЗН24-4П16-В/2П | Проход ной | Винт-пайка | 16 | 4 | 0,35* (У3) 0,2 (Т3) | 4,0 (У3) 2,5 (Т3) | М4 |
| ЗН24-4П16-2П/В |  | Пайка-винт |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4П16-В/В |  | Винт-винт |  |  | 0,35* | 4,0 |  |
| ЗН24-4П25-В/В |  |  | 25 |  |  |  |  |
| ЗН24-4М16-В/В | Мостиковый |  | 16 |  | 0,35* | 4,0 |  |
| ЗН24-4М16-В/В (с перемычкой ПМ1) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4М25-В/В |  |  | 25 |  |  |  |  |
| ЗН24-4М25-В/В (с перемычкой ПМ1) |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4И16-В/В | Измерительный |  | 16 |  |  |  |  |
| ЗН24-4И25-В/В |  |  | 25 |  |  |  |  |
| ЗН24-4К2,5-В/В | С подгоночным сопротивлением |  | 2,5 |  |  |  |  |
| ЗН24-4К5,0-В/В |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4К7,5-В/В |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4К15-В/В |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4К25-В/В |  |  |  |  |  |  |  |
| ЗН24-4К46-В/В |  |  |  |  |  |  |  |

* Минимальное сечение для проводников с алюминиевыми жилами 2,5 мм2

В заказе следует указать:

Типоисполнение зажима.

Дополнительные детали, поставляемые россыпью.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69.