БЛОКИ ЗАЖИМОВ НАБОРНЫХ

серии БЗН24

Блоки зажимов наборных предназначены для присоединения и ответвления медных и алюминиевых  проводников  в электрических цепях переменного тока напряжением от 6 до 660 В частоты 50 Гц и 60 Гц и постоянного тока напряжением от 6 до440 В и применяются как комплектующие изделия в стационарных установках.

Зажимы ЗН24-16П63 выпускаются типа 3 по ГОСТ 25154 для установки на рейку типа Р1 и на плоскость. При наборе зажимов ЗН24-16П63  в блоки (БЗН24-16П63) более трех необходимо каждый второй или третий зажим крепить винтом.

Климатическое  исполнение У3 и Т3  по ГОСТ 15150 – 69. Блоки также пригодны для эксплуатации в условиях УХЛ4.

НТД - ТУ16-91  ИГФР.687222.035 ТУ.

Типоисполнения блоков зажимов приведены в таблице 1.

Выводы блоков зажимов «под винт» допускают следующее подсоединение в соответствии с таблицей 1:

одной или двух медных однопроволочных неоконцованных жил сечением  0,35-16 мм2 без изгибания в кольцо, не превышающим номинальное сечение зажима блока;

одной или двух медных многопроволочных жил сечением 0,35-16 мм2, оконцованных наконечником;

одной или двух медных многопроволочных жил сечением 25-185 мм2, оконцованных наконечником.

одной или двух однопроволочных алюминиевых, алюмомедных или из алюминиевых сплавов неоконцованных жил сечением 2,5-16 мм2, без изгибания в кольцо, не превышающим номинальное сечение зажима блока;

одной медной однопроволочной или многопроволочной жилы и одной алюминиевой, алюмомедной или из алюминиевых сплавов однопроволочной жилы с суммарным сечением, не превышающим номинальное сечение зажима блока, неоконцованных наконечником, без изгибания в кольцо, одинаковых сечений или с разницей в один размер.

Выводы зажимов и блоков зажимов под «пайку» допускают подсоединение одной и более жил (в соответствии с таблицей 1) с суммарным сечением, не превышающим максимально допустимого сечения зажима или блока зажимов. При этом допускается подсоединение только медных проводников с однопроволочными или многопроволочными жилами.

# Таблица 1

| Тип блока зажимов | Кол. зажимов в блоке, шт. | Конструктивное исполнение блока | Ном. ток, А | Ном. сечение зажима, мм2 | Сечение подсоединяемых жил, мм2 |  | Диаметр контактного болта, мм2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | минимальное | максимальное |  |
| БЗН24-16П63-В/В-1 | 1 | Винт-винт | 63 | 16 | 2,5 | 16 | М5 |
| БЗН24-16П63-В/В-2 | 2 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-16П63-В/В-3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-50П100-К/К-2 | 2 | Под кабельный наконечник | 100 | 50 | 20 | 2х25 | М6 |
| БЗН24-50П100-К/К-3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-50П100-К/К-4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-70П250-К/К-2 | 2 |  | 250 | 70 | 25 | 2х35 | М8 |
| БЗН24-70П250-К/К-3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-70П250-К/К-4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-140П400-К/К-2 | 2 |  | 400 | 140 | 70 | 2х70 | М10 |
| БЗН24-140П400-К/К-3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-140П400-К/К-4 | 4 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-300П630-К/К-2 | 2 |  | 630 | 300 | 95 | 2х150 | М12 |
| БЗН24-300П630-К/К-3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
| БЗН24-300П630-К/К-4 | 4 |  |  |  |  |  |  |

Блоки зажимов БЗН24 на ток 63 А могут исполняться с любым количеством зажимов в блоке.

В заказе следует указать:

Тип блока зажимов.

Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ 15150-69