БЛОК ИНДИКАЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ ДЛЯ ЯЧЕЕК  КРУ

Назначение.

Блок индикации микропроцессорный типа БИМ-01 предназначен для отображения мнемосхем, характеризующих положение основных аппаратов главной электрической цепи ячеек КРУ.

Номинальное напряжение оперативной сети (напряжение питания) постоянного, выпрямленного или переменного тока частоты 50Гц – 220В.

Блок имеет 5 независимых дискретных входов, предназначенных для ввода информации о состоянии главных цепей шкафа. Входные сигналы должны быть в виде напряжения 220В постоянного, выпрямленного или переменного тока частоты 50Гц. Присоединение внешних проводников производится посредством блоков соединительных для подсоединения под винт одного или двух проводников общим сечением до 2,5 кв. мм включительно и сечением не менее 0,5 кв. мм каждый.

Условия эксплуатации.

- Температура окружающего воздуха от минус 20 до +40ºС.

- Относительная влажность воздуха до 80% при температуре не более +35 ºС.

- Степень защиты блока IP54.

- Вибрационные нагрузки в диапазоне частот от 5 до 100Гц с ускорением 1g.

- Ударные нагрузки с ускорением 3g, количество ударов – 10000.

Блок имеет металлический кожух. Крепление блока на панель осуществляется с помощью защелок либо скобами под винт, в зависимости от исполнения. Дисплей имеет подсветку.

| БИМ |  | 01 | - | Х | - | 220 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Наименование изделия:

Блок Индикации Микропроцессорный

Порядковый номер разработки

Номер мнемосхемы в соответствии с 				существующим *перечнем мнемосхем 				предприятия.

Напряжение питания

*При отсутствии перечня номер новой мнемосхемы   согласовывается с разработчиком.