Арматура светосигнальная

БКЖИ. 676654. 001

# Общие сведения

Предназначена для световой сигнализации (предупреждающей, аварийной, положения и т.д.) работы оборудования в электрических цепях постоянного и переменного тока напряжением от 24 до 660 V частоты 50 и 60 Hz.

# Условия эксплуатации

Режим работы – продолжительный

Степень защиты лицевой стороны арматуры – IP65

Климатическое исполнение: У3.

# Технические данные

Светосигнальная арматура имеет исполнения с коммутаторной лампой КМ 24-90 или КМ 48-50 и с полупроводниковыми индикаторами (светодиодами) КИПМ 23В или КИПМ 24В (таблица 1).

Таблица 1

| Тип элемента | Номинальное напряжение, V | Рабочий ток, mA | Цвет свечения |
| --- | --- | --- | --- |
| КМ 24-90 КМ 48-50 КИПМ 23В-6К КИПМ 23В-6Л КИПМ 23В-6Ж КИПМ 24В-6К КИПМ 24В-6Л КИПМ 24В-6Ж | 24,0 48,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 24,0 | 90 50 13,0 13,0 13,0 12,0 12,0 12,0 | желтый желтый красный зеленый желтый красный зеленый желтый |

Светодиод КИПМ 23В используется в цепях постоянного тока, КИПМ 24В в цепях переменного тока, коммутаторные лампы в цепях постоянного и переменного тока.

Арматура должна включаться в сеть с напряжением, превышающим номинальное напряжение лампы или светодиода через добавочные резисторы, указанные в таблице 2.

Таблица 2

| Напря-жение сети, V | Тип и сопротивление резистора, Ω |  |  |  | Мощность резистора, W |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | С5-35В |  | С2-33Н |  | с коммутаторной лампой |  | со светодиодом |  |
|  | с коммутаторной лампой |  | со светодиодом |  |  |  |  |  |
|  | КМ24-90 | КМ48-50 | КИПМ23В | КИПМ24В | КМ24-90 | КМ48-50 | КИПМ23В | КИПМ24В |
| 36 | 150 | - | - | 1000 | 25 | - | - | 1 |
| 48 | 300 | - | 2000 | 2000 |  | - | 1 | 1 |
| 60 | 360 | 240 | 3000 | 3000 |  | 15 | 1 | 1 |
| 110 | 1000 | 1200 | 7500 | 7500 |  |  | 2 | 2 |
| 127 | 1300 | 1800 | - | 9100 |  |  | - | 2 |
| 220 | 2400 | 3300 | 8200х2 | 8200х2 |  |  | 2 | 2 |
| 230 240 | 2400 | 3300 | - | - |  |  | - | - |
| 380 | 2400х2 | 3300х2 | - | 10000х3 |  |  | - | 2 |
| 400 415 | 2400х2 | 3300х2 | - | - |  |  | - | - |
| 440 | 2400х2 | 3300х2 | - | - |  |  | - | - |
| 500 | 2400х2 | 3300х3 | - | - |  |  | - | - |
| 660 | 2400х3 | 3600х3 | - | - |  |  | - | - |

При напряжении сети выше 24 V для светодиода КИПМ 23В используется защитный диод КД 243 Г.

Добавочные резисторы, защитный диод поставляются комплектно со светосигнальной арматурой.

По цвету крышки светосигнальная аппаратура изготавливается согласно таблице 3.

Таблица 3

| Тип элемента | Цвет крышки |
| --- | --- |
| КМ 24-90 КМ 48-50 | белый красный зеленый желтый синий |
| КИПМ 23В КИПМ 24В | красный зеленый желтый, белый (для КИПМ 23В-6Ж, КИПМ 24В-6Ж) бесцветный |

Габаритные размеры: диаметр – 22 мм, длина – 59 мм.

Установочное отверстие – диаметр 16,5 мм.

Масса арматуры не более 0,025 kg.

# Конструкция

Габаритные и установочные размеры приведены на рисунке 1.

Схемы подключения приведена на рисунке 2.

При заказе необходимо указать:

- наименование изделия;

- тип лампы или светодиода,

- напряжение сети;

- цвет крышки.