УСТРОЙСТВА ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ УЗО – Б

|  | Устройства защитного отключения типа УЗО-Б предназначены для использования в системах электроснабжения жилых, общественных и производственных зданий и обеспечения электро- и пожаробезопасности оборудования и людей при аварийных ситуациях в трехфазных электрических сетях переменного тока с заземленной нейтралью напряжением 380/220В и номинальными токами 80, 100, 160, 200, 250, 320, 400, 500, 630А. УЗО-Б входят в состав единой серии низковольтного комплектного оборудования системы электробезопасности «СЭТАП». УЗО-Б являются устройствами, управляемыми дифференциальным током, которые отключают защищаемую цепь или вырабатывают сигнал управления для отключения защищаемой цепи в случае превышения дифференциальным током заданной величины. |
| --- | --- |

- УЗО-Б производят защитное отключение также при:

- обрыве фазного провода на стороне питающей сети;

- однофазном несимметричном снижении напряжения сети ниже 0,6Un или 0,75Un;

- трехфазном симметричном снижении напряжения сети ниже  0,5Un или 0,75Un;

- и осуществляют дополнительную функцию защиты от сверхтоков и токов короткого замыкания.

# Возможная область применения

- Защита электрической сети жилых, общественных и производственных зданий;

- Защита единичных или группы электроустановок в строительстве и промышленности, организованных по временной схеме;

- Общая защита воздушных и кабельных линий электроснабжения, в том числе, создание многоуровневых групповых систем защиты сетей электроснабжения.

# Технические данные

Конструктивно УЗО-Б имеют блочное исполнение в двух вариантах:

- а)  дифференциальный выключатель (УЗО-Б в комплекте с ВА) в составе:

- блок электронный (далее БЭ);

- блок датчика (далее БД);

- выключатель автоматический с независимым расцепителем (ВА).

- б)  дифференциальное реле (УЗО-Б в варианте управляющего реле) в составе:

- блок электронный БЭ;

- блок датчика.

УЗО-Б в варианте управляющего реле имеют выход типа «замыкающий контакт» для управления независимым расцепителем ВА с номинальным значением коммутируемого постоянного тока 4 А и напряжением  до 250 В.

# Характеристики

| Номинальный ток нагрузки, А | 80, 100, 160 для исполнения 1 200, 250, 320 для исполнения 2 400, 500, 630 для исполнения 3 |
| --- | --- |
| Номинальное напряжение, Un, В | 380/220 |
| Номинальная частота, Гц | 50  1 |
| Номинальный отключающий дифференциальный ток, А | 0,1; 0,3; 0,5; 1,0; 3,0 |
| Номинальное напряжение вспомогательного источника питания (питание от защищаемой сети), В частота, Гц | 380/220 50 |
| Время отключения от дифференциального тока, с | 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,5 |
| Время отключения при снижениях напряжения сети, с | 0,1; 0,3; 0,5; 0,8; 1,0 или 1,0; 3,0; 5,0; 8,0; 10,0 |
| Потребляемая мощность, не более, Вт | 5 |
| Рабочий диапазон температур, С | от минус 40 до плюс 50 |

| ## форма заказа УЗО-Б |  |  |  |  | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| # УЗО-Б | -  - | -  - | -  - | -  - |  |
|  | Число, которое соответствует исполнению по номинальному току нагрузки, А | Цифра, которая соответствует исполнению по напряжению отключения при однофазн. сниж. напряжения сети | Цифра, которая соответствует исполнению по напряжению отключения при трехфазном сниж. напряжения сети | Цифра, которая соответствует исполнению по времени отключ. при снижениях напряжения сети: | Устройство защитного отключения блочное исполнение, трехполюсное |
|  | 080=80А 100=100А 160=160А |  |  |  |  |
|  | 200=200А 250=250А 320=320А |  |  |  |  |
|  | 400=400А 500=500А 630=630А |  |  |  |  |
|  |  | 0- |  |  | 0-отсутствие  защиты |
|  |  | 1- |  |  | 1-напряжение отключ.0,75Un |
|  |  | 2- |  |  | 2-напряжение отключ.0,6Un |
|  |  |  | 0- |  | 0-отсутствие  защиты |
|  |  |  | 1- |  | 1-напряжение отключ.0,75Un |
|  |  |  | 2- |  | 2-напряжение отключ.0,5Un |
|  |  |  |  | 0- | 0-время откл. регулироемое в пределах: 0,1с-1с |
|  |  |  |  | 1- | 1-время откл. регулироемое в пределах: 1с-10с |

 Под отсутствием защиты подразумевается одновременное отсутствие защиты как при однофазном снижении, так и при трехфазном снижении напряжения сети.

(недопустимы следующие комбинации последних трех цифр: -0-1-х, -1-0-х, -0-2-х, 2-0-х)

**При заказе необходимо уточнить наличие выключателя.