Шкаф управления водопогружным насосом с преобразователем частоты серии ЭПВ

Шкаф управления водопогружным насосом (ШУВПН) предназначен для обеспечения электроснабжения и управления работой водопогружного насоса (ВПН) в сетях водоснабжения небольших населенных пунктов (малых городов, поселков, сельских поселений). ШУВПН оснащен преобразователем частоты серии ЭПВ, который управляет двигателем погружного насоса артезианской скважины и обеспечивает необходимое задание скорости двигателю в соответствии с уровнем давления, регистрируемого датчиком давления. Применение в составе ШУВПН современного и надежного преобразователя частоты ЭПВ обеспечивает высокое энергосбережение в сравнении с традиционными способами регулирования давления в сетях водоснабжения, а также все необходимые защиты двигателя и погружного насоса.

Состав ШУВПН

Конструктивно ШУВПН производится в базовом и расширенном исполнении. Базовое исполнение ШУВПН включает в себя минимальный набор функций и защит, необходимых Заказчику для реализации стандартного частотно-регулируемого электропривода одного насосного агрегата. Расширенное исполнение ШУВПН отличается включением в состав шкафов управления насосными агрегатами широкого числа дополнительных опций, позволяющих адаптировать ШУВПН к конкретным индивидуальным требованиям Заказчиков. Комбинация опций определяется при размещении заказа в соответствии с опросным листом.

Таблица типоисполнений базового ШУВПН

| Тип | Ток двигателя ПН, А | Типовая мощность двигателя ПН, кВт | ВхШхГ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУВПН-3-5-1-УХЛ4 | 5 | 1,5 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-10-1-УХЛ4 | 10 | 3 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-16-1-УХЛ4 | 16 | 5,5 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-25-1-УХЛ4 | 25 | 7,5 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-32-1-УХЛ4 | 32 | 11 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-40-1-УХЛ4 | 40 | 15 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-63-1-УХЛ4 | 63 | 25 | 1620*750*650 |
| ШУВПН-3-100-1-УХЛ4 | 100 | 45 | 2020*1150*650 |
| ШУВПН-3-125-1-УХЛ4 | 125 | 55 | 2020*1150*650 |
| ШУВПН-3-160-1-УХЛ4 | 160 | 75 | 2020*1150*650 |
| ШУВПН-3-200-1-УХЛ4 | 200 | 90 | 2020*1150*650 |

Базовые ШУВПН изготавливаются со степенью защиты IP31. Место установки – отапливаемое помещение (t помещения: +5…+40 ºC). Размещение в неотапливаемом помещении возможно при наличии опции обогрева (t помещ.: -40…+40 ºC). Степень защиты шкафа при этом IP54.

Базовый ШУВПН обеспечивает следующие режимы работы:

- режим «Автомат» (Основной режим, работа от ЭПВ). Данный режим обеспечивает регулирование скорости двигателя от ЭПВ. При работе в автоматическом режиме обеспечивается поддержание необходимого номинального давления в водоподающей системе.

- режим «Ручной» (Резервный режим, работа от сети). В данном режиме работы двигатель запускается с подключением непосредственно к сети. При пуске в этом режиме не будет соблюдаться контроль давления в водонапорной системе. Пуск и останов в ручном режиме осуществляется кнопками управления на передней двери ШУВПН.

Опции к базовому ШУВПН

При изготовлении ШУВПН могут быть включены следующие опции (наличие опции в ШУВПН определяется Заказчиком при заполнении опросного листа):

- функция «АПВ» (автоматическое повторное включение): выдержка времени при срабатывании АПВ от 0,1 до 99,9 мин. Блокировка функции АПВ осуществляется переключателем с ключом на передней двери ШУВПН;

- функция «Обогрев»: температурный режим внутри ШУВПН при температурах окружающей среды снаружи ниже нуля поддерживается включением встроенных тепловых электронагревателей. Электронагреватели включаются при срабатывании термостатов, контролирующих температуру внутри ШУВПН. Уставки срабатывания термостатов регулируются. Шкала регулирования термостата: 0…+60 ºC. При этом блокируется подача силового напряжения на преобразователь ЭПВ при недостаточной температуре внутри ШУВПН;

- функция «Освещение»: внутреннее освещение ШУВПН включается при помощи выключателя УЗО;

- функция «Аварийный останов»: грибовидная кнопка «Аварийный стоп» обеспечивает принудительное отключение вводного автоматического выключателя ШУВПН, тем самым, обесточивая весь ШУВПН;

- функция «Выбор двигателей»: данная функция используется в случае возможности подключения второго (резервного) двигателя, при этом выбор рабочего двигателя должен осуществляться с помощью переключателя на двери шкафа.

Таблица типоисполнений ШУВПН с опцией «АПВ», «Освещение», «Аварийный останов»

| Тип | Ток двигателя ПН, А | Типовая мощность двигателя ПН, кВт | ВхШхГ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУВПН-3-5-2-УХЛ4 | 5 | 1,5 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-10-2-УХЛ4 | 10 | 3 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-16-2-УХЛ4 | 16 | 5,5 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-25-2-УХЛ4 | 25 | 7,5 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-32-2-УХЛ4 | 32 | 11 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-40-2-УХЛ4 | 40 | 15 | 1620*650*650 |
| ШУВПН-3-63-2-УХЛ4 | 63 | 25 | 1620*750*650 |
| ШУВПН-3-100-2-УХЛ4 | 100 | 45 | 2020*1150*650 |
| ШУВПН-3-125-2-УХЛ4 | 125 | 55 | 2020*1150*650 |
| ШУВПН-3-160-2-УХЛ4 | 160 | 75 | 2020*1150*650 |
| ШУВПН-3-200-2-УХЛ4 | 200 | 90 | 2020*1250*650 |

Таблица типоисполнений ШУВПН с опцией «Выбор двигателей»

| Тип | Ток двигателя ПН, А | Типовая мощность двигателя ПН, кВт | ВхШхГ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУВПН-3-5-2-УХЛ4 | 5 | 1,5 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-10-2-УХЛ4 | 10 | 3 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-16-2-УХЛ4 | 16 | 5,5 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-25-2-УХЛ4 | 25 | 7,5 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-32-2-УХЛ4 | 32 | 11 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-40-2-УХЛ4 | 40 | 15 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-63-2-УХЛ4 | 63 | 25 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-100-2-УХЛ4 | 100 | 45 | 2220*1250*650 |
| ШУВПН-3-125-2-УХЛ4 | 125 | 55 | 2220*1250*650 |
| ШУВПН-3-160-2-УХЛ4 | 160 | 75 | 2220*1250*650 |
| ШУВПН-3-200-2-УХЛ4 | 200 | 90 | 2220*1250*650 |

Таблица типоисполнений ШУВПН с опцией «Обогрев»

| Тип | Ток двигателя ПН, А | Типовая мощность двигателя ПН, кВт | ВхШхГ, мм |
| --- | --- | --- | --- |
| ШУВПН-3-5-2-УХЛ4 | 5 | 1,5 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-10-2-УХЛ4 | 10 | 3 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-16-2-УХЛ4 | 16 | 5,5 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-25-2-УХЛ4 | 25 | 7,5 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-32-2-УХЛ4 | 32 | 11 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-40-2-УХЛ4 | 40 | 15 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-63-2-УХЛ4 | 63 | 25 | 2020*850*650 |
| ШУВПН-3-100-2-УХЛ4 | 100 | 45 | 2220*1250*650 |
| ШУВПН-3-125-2-УХЛ4 | 125 | 55 | 2220*1250*650 |
| ШУВПН-3-160-2-УХЛ4 | 160 | 75 | 2220*1250*650 |
| ШУВПН-3-200-2-УХЛ4 | 200 | 90 | 2220*1650*650 |

Комплект поставки

Комплектно с ШУВПН поставляется следующее оборудование:

- Запасные части по нормам изготовителей НКУ по заказу за отдельную плату;

- Эксплуатационная документация согласно ТУ16-536.042-76.