Установки конденсаторные для компенсации

реактивной мощности серии УККРМ-5

Установки конденсаторные для компенсации реактивной мощности серии УККРМ-5 выпускаются по ШЕДК.656443.001ТУ, в соответствии с ГОСТ 27389-87, и предназначены для повышения коэффициента мощности в автоматическом режиме работы при подключении к питающей сети на трансформаторной подстанции или непосредственно у потребителя. Применяемый микропроцессорный регулятор реактивной мощности обеспечивает соблюдение требуемого коэффициента мощности с большой точностью и в широком диапазоне компенсируемой мощности.

### Технические характеристики

Номинальная мощность:  100, 150, 200, 300, 350, 400 квар.

Номинальное напряжение питающей сети  380 В, частотой 50 или 60 Гц.

Отклонения напряжения питающей сети от  –15 до +10 % от номинального значения.

Номинальный режим работы  –  продолжительный.

Коэффициент перегрузки по току  1,3.

Тип конденсаторов: MKPg серии 275.ххх фирмы ELECTRONICON (Германия) и CSAКP, СSADP фирмы ZEZ-SILKO (Чехия)  –  экологически безопасные.

| Обозначение установки | Номинальная мощность установки Q, квар | Номинальная мощность наименьшей ступени, квар | Номинальный фазовый ток установки, А | Исполнение установки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УККРМ-5-100-5 У3, УХЛ4 | 100 | 5 | 144 | напольное |
| УККРМ-5-100-12,5 У3, УХЛ4 | 100 | 12,5 | 144 | напольное |
| УККРМ-5-150-5 У3, УХЛ4 | 150 | 5 | 217 | напольное |
| УККРМ-5-150-25 У3, УХЛ4 | 150 | 25 | 217 | напольное |
| УККРМ-5-200-12,5 У3, УХЛ4 | 200 | 12,5 | 289 | напольное |
| УККРМ-5-200-25 У3, УХЛ4 | 200 | 25 | 289 | напольное |
| УККРМ-5-300-12,5 У3, УХЛ4 | 300 | 12,5 | 433 | напольное |
| УККРМ-5-300-25 У3, УХЛ4 | 300 | 25 | 433 | напольное |
| УККРМ-5-350-12,5 У3, УХЛ4 | 350 | 12,5 | 505 | напольное |
| УККРМ-5-350-25 У3, УХЛ4 | 350 | 25 | 505 | напольное |
| УККРМ-5-400-12,5 У3, УХЛ4 | 400 | 12,5 | 578 | напольное |
| УККРМ-5-400-25 У3, УХЛ4 | 400 | 25 | 578 | напольное |

Возможно изготовление промежуточных вариантов мощности установок по согласованию с заказчиком.

Управление установкой осуществляется автоматическими регуляторами реактивной мощности NOVAR 5+ и NOVAR 114 фирмы KМВ (Чехия), позволяющими оптимизировать управление компенсацией реактивной мощности. Установка выполнена в виде шкафа с односторонним обслуживанием по ГОСТ 10985-80 и степенью защиты IP31 по ГОСТ 14254-96, который устанавливается на фундаменте.

Подключение установки к питающей сети производится кабелем, ввод которого выполняется снизу.

Допускается подключение через крышу установки.

# Условное обозначение

| УККРМ - 5-Х-Х ХХ |  |
| --- | --- |
|  | Климатическое исполнение и категория размещения У3, УХЛ4 по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89 |
|  | Номинальная мощность наименьшей ступени, квар |
|  | Номинальная мощность установки, квар |
|  | Номер разработки |
|  | Установка конденсаторная для компенсации реактивной мощности |

Пример заказа:  УККРМ-5-200-12,5 У3.

## Настраиваемые параметры

Требуемый косинус  –                                           от 0,80 индуктивного до 0,90 емкостного.

Стандартная величина косинуса  –                      0,98 индуктивного.

Время переключения ступеней  –                         от 5 до 1200 сек.

Блокировка повторного включения  ступени  –  от 5 до 1200 сек.

Ток наименьшего конденсатора, А  –                  (0,05 - 2)  коэф. ИТТ (измерительный трансформатор тока).

Установка величин ступеней  –                           автоматически или вручную.

Установка способа подключения  –                    автоматически или вручную.

## Входы - Выходы

Измеряемый ток  –                                 от 0,05 до 7,5 А.

Точность измерения тока  –                  ±1 %; ±0,01 А.

Количество выходных реле   –              до 6 при NOVAR 5+; до 14 при NOVAR 114.

Нагрузочная способность выходов	 –  4 А / 250 В переменного тока.

Напряжение питающей сети  –             230 В -10…+15 %; частотой 50 или 60 Гц.

Потребляемая мощность не более  –   10 ВА.

Категория перенапряжений  –              II.

Степень защиты  –                                 Класс А.

## Условия эксплуатации

Производственное помещение  –   класс В2 по МЭК654-1.

Температура рабочая  –                  от -40 до +40 С для У3; от +1 до +35 С для УХЛ4.

Складирования   –                           от -20 до +70 С.

Относительная влажность   –         от 10 до 75 %.

Габаритные размеры и масса

| Тип установки | Размеры, мм |  |  | Исполне- ние | Масса, кг |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ш | В | Г |  |  |
| УККРМ-5-100-5 У3, УХЛ4 | 600 | 1600 | 400 | напольное | 103 |
| УККРМ-5-100-12,5 У3, УХЛ4 | 600 | 1600 | 400 | напольное | 102 |
| УККРМ-5-150-5 У3, ХЛ4 | 800 | 1600 | 400 | напольное | 124 |
| УККРМ-5-150-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1600 | 400 | напольное | 120 |
| УККРМ-5-200-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 148 |
| УККРМ-5-200-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 141 |
| УККРМ-5-300-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 166 |
| УККРМ-5-300-25 У3, УХЛ4 | 800 | 1800 | 400 | напольное | 160 |
| УККРМ-5-350-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 2000 | 400 | напольное | 184 |
| УККРМ-5-350-25 У3, УХЛ4 | 800 | 2000 | 400 | напольное | 178 |
| УККРМ-5-400-12,5 У3, УХЛ4 | 800 | 2000 | 400 | напольное | 197 |
| УККРМ-5-400-25 У3, УХЛ4 | 800 | 2000 | 400 | напольное | 192 |

Комплект поставки

- установка УККРМ-5,

- комплект ЗИП,

- техдокументация.