УСТРОЙСТВО ТИПА УБПВД ДЛЯ БЕЗУДАРНОГО ПУСКА

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Устройство типа УБПВД предназначено для плавного безударного пуска высоковольтных электродвигателей переменного тока центробежных насосов, компрессоров, вентиляторов и воздуходувок, экструдеров, ненагруженных конвейеров, мотор-генераторов, и т.п.

Устройство позволяет в течение заданного времени пуска проводить плавное нарастание напряжения на обмотках статора от нуля до номинального значения и за счет этого:

- уменьшить в 4-5 раз броски пускового тока электродвигателей, что актуально в автономных системах с ограниченной мощностью, при длинных питающих сетях, загруженных трансформаторах;

- ограничить пусковой момент электродвигателя, который может превосходить номинальный при прямом пуске в 6-7 раз и, тем самым, исключить ударные нагрузки на механизм, гидравлические удары в трубопроводах; пуск механизмов с большими маховыми массами возможен без перегрева электродвигателя;

- улучшить условия эксплуатации токоподводящего оборудования (трансформаторов, ошиновки, высоковольтных выключателей, кабелей);

- снять ограничение на число пусков и удлинить межремонтные периоды оборудования при минимальном обслуживании;

- обеспечить возможность рационального и экономичного использования оборудования с учётом, как технологических потребностей, так и суточного графика тарифов на электроэнергию;

- продлить срок нормальной эксплуатации оборудования, паспортный срок службы которого истекает.

Эти проблемы решаются устройством УБПВД  при снижении капиталовложений в

4-5 раз по сравнению с пуском от частотного преобразователя.

ОАО «ВНИИР» разработал систему безударного пуска нескольких электродвигателей, подключённых к одной или нескольким секциям шин, от одного устройства УБПВД.

Система позволяет осуществлять прямой  или плавный пуск под управлением      контроллера.  Вариант для пуска 6 электродвигателей, подключённых к двум секциям шин приведён на рисунке 1.

Приняты следующие обозначения:

УБПВД – устройство безударного пуска высоковольтных электродвигателей;

М1… М6 – запускаемые электродвигатели;

Q1 – рабочие  высоковольтные выключатели;

QF1, QF2 – пусковые высоковольтные выключатели;

К1…К6 – пусковые высоковольтные контакторы.

М6

Q1.6

К6

М4

М5

Q1.4

Q1.5

К5

К4

Секция 2~ 6 кВ

УБПВД

QF2

Рис.1

QFш

Скекция1~ 6 кВ

Шкаф управления с

пультом управления и управляющим

контроллером

QF1

К3

М3

Q1.3

М2

Q1.2

К2

К1

М1

Q1.1

Плавный  запуск электродвигателей возможен  по командам с пульта управления и с местного поста управления механизма по следующему алгоритму.

Выбирается запускаемый электродвигатель. В систему подготовки агрегата к пуску подаётся сигнал о подготовке агрегата к пуску. При получении информации о готовности агрегата к пуску включается соответствующий ему пусковой высоковольтный  контактор К1…К6.

Затем пусковой выключатель QF1 или QF2 подключает к сети ~ 6-10 кВ пусковое устройство УБПВД. Производится автоматическая проверка исправности   тиристоров. В случае её положительного результата  на тиристоры подаются отпирающие импульсы, и начинается плавный рост напряжения и тока на статорных  обмотках электродвигателя.

Требуемым законом нарастания тока  и  разгона электродвигателя  управляет контроллер по заранее заданной программе. На мнемосхеме системы, расположенной на пульте управления отражается текущее состояние высоковольтных выключателей и двигателей, а так же на дисплее подсказки для персонала, осуществляющего запуск.

По завершению разгона включается соответствующий рабочий выключатель  Q1, и двигатель оказывается подключённым непосредственно к сети. Затем пусковые выключатель и контактор отключаются и система готова к следующему пуску.

Необходимо отметить, что высоковольтные выключатели QF1, QF2 и контакторы К1…К6  работают в режиме бестоковой коммутации, так как после их включения ток через эти аппараты начинает протекать после подачи отпирающих импульсов на тиристоры. Отключение этих аппаратов происходит после подключения электродвигателя выключателями Q1 напрямую к сети.

Вследствие этого коммутирующие аппараты  К1…К6 практически выполняют роль дистанционно управляемых разъединителей.

При пуске синхронных электродвигателей после достижения подсинхронной скорости электронный блок возбудителя, контролирующий частоту тока наводимого в роторе,  подаёт команду на включение возбуждения,  и двигатель втягивается в синхронизм.

Наличие контроллера и взаимных блокировок исключает неправильные действия оперативного персонала и возникновение аварийных ситуаций.

## Технические данные:

1. Принцип действия – фазовое управление тиристорным коммутатором.

2. Номинальное  напряжение запускаемых электродвигателей  6 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ частотой 50 Гц, 60 Гц.

3. Диапазон мощностей запускаемых электродвигателей, кВт …………….250-12500

4. Пределы ограничения пускового тока при безударном пуске     …...… (14)Iном. двиг.

5. Напряжение питания цепей управления  от трансформаторов напряжения высоковольтного распредустройства, В………………………………………....3х100.

6. Потребляемая мощность, ВА…………………………………………………. .…...60.

7. Количество пусков ………… 3 пуска подряд с последующим интервалом 15 мин.

8. Регулируемое время пуска, с …………………………………………………….10-60.

9. Охлаждение устройства – естественное/ принудительное воздушное

10. Степень защиты – IP20

11. Температура окружающей среды, С………………………………….. ……1 - 40.

12. Относительная влажность (без конденсации влаги), % ………………………..98.

13. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, паров и газов, разрушающих металл и изоляцию

УСТРОЙСТВО БЕЗУДАРНОГО ПУСКА И РЕГУЛИРОВАНИЯ СКОРОСТИ  ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ СИНХРОННЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ УБПВД-С

Устройство УБПВД-С предназначено для осуществления частотного пуска синхронных электродвигателей, используемых в качестве привода исполнительных механизмов с тяжелыми условиями пуска, таких как шаровые мельницы, турбокомпрессоры большой единичной мощности, вентиляторы с большими инерционными массами, насосы-компрессоры с большим начальным моментом сопротивления. Оно выполнено по схеме с зависимым тиристорным инвертором тока и обеспечивает пусковой ток запускаемого электродвигателя, не превышающий 1-1,5 значения его номинального тока. Двухконтурная система регулирования устройства осуществляет включение в широком интервале времён пуска с формированием требуемой траектории разгона.

Рис. 1. Схема зависимого тиристорного инвертора

Цифровая система управления устройства выполнена на основе сигнального процессора

На рис. 1 приведена схема зависимого тиристорного инвертора, который включает в себя трёхфазный токоограничивающий реактор ТОР, трехфазный высоковольтный тиристорный выпрямитель В, сглаживающий реактор СР и зависимый тиристорный инвертор. Двигатель запускается в режиме регулирования частоты с включённым возбуждением. До частоты 5 Гц осуществляется принудительная коммутация тиристоров инвертора И прерыванием тока тиристорами выпрямителя В. В дальнейшем ЭДС двигателя становится достаточной для коммутации тиристоров инвертора и последний переходит в режим естественной коммутации.

Увеличением напряжения выпрямителя двигатель разгоняется до синхронной скорости и после синхронизации ЭДС двигателя и напряжения сети включается выключатель Qш, подключая двигатель к сети через токоограничивающий реактор РТ (Рис. 2) и шунтируя устройство УБ ПВД-С.

Устройство УБПВД-С обеспечивает максимальную надёжность и качество при эксплуатации электромеханической системы вследствие наличия набора защит от недостаточного для разгона электродвигателя пускового тока, короткого замыкания в системе, электрической перегрузки в системе, превышения напряжения, обрыва фазы, неправильного чередования фаз, а так же защиту от провалов напряжения сети. В устройстве УБПВД-С реализованы функции логического контроллера и возможность программных заданий настроек параметров устройства. Пользователь может осуществлять программную коррекцию регуляторов, выбирать кривую пуска, ограничение тока, время разгона, аварийный останов и формировать траекторию торможения. Устройство УБПВД-С легко встраивается в разработанную систему поочерёдного пуска высоковольтных двигателей, выполненную на базе промышленного контроллера. Алгоритмические решения дискретного и параметрического управления насосными агрегатами в функции давления в трубопроводе и отличительные особенности разработанного устройства УБПВД-С являются оптимальными для применения в системах плавного пуска и регулирования насосных агрегатов.

При обеспечении усиленного охлаждения силовых модулей устроство УБПВД-С может быть так же использовано для регулирования скорости высоковольтных синхронных двигателей в диапазоне скоростей от 15% до 100%. При этом для механизмов с вентиляторной характеристикой нагрузочного момента электродвигатель должен иметь запас мощности 20-25% по отнашению к мощности требуемой механизмом, а для электродвигателей механизмов с нагрузочным моментом независящим от скорости (шаровые мельницы, нагруженные конвейры и другие механизмы) требуется дополнительное охлаждение. Система регулирования скорости на базе устройства УБПВД-С с зависимым инвертором тока, в котором используются тиристоры с фазовым управлением, в 3-5 раз дешевле преоразователей частоты на базе IGBT или IGCT приборов, менее сложная, а следовательно, более надежная.

Применение системы автоматического управления с УБПВД-С в режиме регулирования скорости обеспечивает:

- снижение энергопотребления насосных установок до 30%;

- снижение аврийности систем трубопроводов, за счёт стабилизации давления и исключения гидроударов;

- повышение надёжности работы оборудования насосных установок вследствие значительного сокращения количества пусков насосных агрегатов, а также отказа от использования запорной арматуры в качестве регулирующей;

- повышается качество продукта, получаемого на регулируемых мельничных агрегатах.

Технические характеристики устройств УБПВД - С:

| Тип устройства | Номинальное напряжение (линейное), кВ | Максимальная мощность запускаемого двигателя, кВт | Номинальный ток устройства, А | Типовой размер устройства |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| УБПВД-С-6-200 УХЛ4 | 6 | 1600 | 200 | 1500 |
| УБПВД-С-6-500 УХЛ4 |  | 4000 | 500 | 1500 |
| УБПВД-С-6-800 УХЛ4 |  | 6300 | 800 | 1500 |
| УБПВД-С-6-1250 УХЛ4 |  | 10000 | 1250 | 2х1700 |
| УБПВД-С-10-200 УХЛ4 | 10 | 2500 | 200 | 2х1700 |
| УБПВД-С-10-500 УХЛ4 |  | 6300 | 500 |  |
| УБПВД-С-10-800 УХЛ4 |  | 10000 | 800 |  |
| УБПВД-С-10-1250 УХЛ4 |  | 12500 | 1250 |  |