УСТРОЙСТВО ТИПА УБПВД ДЛЯ БЕЗУДАРНОГО ПУСКА

ВЫСОКОВОЛЬТНЫХ ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЕЙ

Устройство типа УБПВД предназначено для плавного безударного пуска высоковольтных электродвигателей переменного тока центробежных насосов, компрессоров, вентиляторов и воздуходувок, экструдеров, ненагруженных конвейеров, мотор-генераторов, и т.п.

Устройство позволяет в течение заданного времени пуска проводить плавное нарастание напряжения на обмотках статора от нуля до номинального значения и за счет этого:

- уменьшить в 4-5 раз броски пускового тока электродвигателей, что актуально в автономных системах с ограниченной мощностью, при длинных питающих сетях, загруженных трансформаторах;

- ограничить пусковой момент электродвигателя, который может превосходить номинальный при прямом пуске в 6-7 раз и, тем самым, исключить ударные нагрузки на механизм, гидравлические удары в трубопроводах; пуск механизмов с большими маховыми массами возможен без перегрева электродвигателя;

- улучшить условия эксплуатации токоподводящего оборудования (трансформаторов, ошиновки, высоковольтных выключателей, кабелей);

- снять ограничение на число пусков и удлинить межремонтные периоды оборудования при минимальном обслуживании;

- обеспечить возможность рационального и экономичного использования оборудования с учётом, как технологических потребностей, так и суточного графика тарифов на электроэнергию;

- продлить срок нормальной эксплуатации оборудования, паспортный срок службы которого истекает.

Эти проблемы решаются устройством УБПВД  при снижении капиталовложений в

4-5 раз по сравнению с пуском от частотного преобразователя.

ОАО «ВНИИР» разработал систему безударного пуска нескольких электродвигателей, подключённых к одной или нескольким секциям шин, от одного устройства УБПВД.

Система позволяет осуществлять прямой  или плавный пуск под управлением      контроллера.  Вариант для пуска 6 электродвигателей, подключённых к двум секциям шин приведён на рисунке 1.

Приняты следующие обозначения:

УБПВД – устройство безударного пуска высоковольтных электродвигателей;

М1… М6 – запускаемые электродвигатели;

Q1 – рабочие  высоковольтные выключатели;

QF1, QF2 – пусковые высоковольтные выключатели;

К1…К6 – пусковые высоковольтные контакторы.

М6

Q1.6

К6

М4

М5

Q1.4

Q1.5

К5

К4

Секция 2~ 6 кВ

УБПВД

QF2

Рис.1

QFш

Скекция1~ 6 кВ

Шкаф управления с

пультом управления и управляющим

контроллером

QF1

К3

М3

Q1.3

М2

Q1.2

К2

К1

М1

Q1.1

Плавный  запуск электродвигателей возможен  по командам с пульта управления и с местного поста управления механизма по следующему алгоритму.

Выбирается запускаемый электродвигатель. В систему подготовки агрегата к пуску подаётся сигнал о подготовке агрегата к пуску. При получении информации о готовности агрегата к пуску включается соответствующий ему пусковой высоковольтный  контактор К1…К6.

Затем пусковой выключатель QF1 или QF2 подключает к сети ~ 6-10 кВ пусковое устройство УБПВД. Производится автоматическая проверка исправности   тиристоров. В случае её положительного результата  на тиристоры подаются отпирающие импульсы, и начинается плавный рост напряжения и тока на статорных  обмотках электродвигателя.

Требуемым законом нарастания тока  и  разгона электродвигателя  управляет контроллер по заранее заданной программе. На мнемосхеме системы, расположенной на пульте управления отражается текущее состояние высоковольтных выключателей и двигателей, а так же на дисплее подсказки для персонала, осуществляющего запуск.

По завершению разгона включается соответствующий рабочий выключатель  Q1, и двигатель оказывается подключённым непосредственно к сети. Затем пусковые выключатель и контактор отключаются и система готова к следующему пуску.

Необходимо отметить, что высоковольтные выключатели QF1, QF2 и контакторы К1…К6  работают в режиме бестоковой коммутации, так как после их включения ток через эти аппараты начинает протекать после подачи отпирающих импульсов на тиристоры. Отключение этих аппаратов происходит после подключения электродвигателя выключателями Q1 напрямую к сети.

Вследствие этого коммутирующие аппараты  К1…К6 практически выполняют роль дистанционно управляемых разъединителей.

При пуске синхронных электродвигателей после достижения подсинхронной скорости электронный блок возбудителя, контролирующий частоту тока наводимого в роторе,  подаёт команду на включение возбуждения,  и двигатель втягивается в синхронизм.

Наличие контроллера и взаимных блокировок исключает неправильные действия оперативного персонала и возникновение аварийных ситуаций.

## Технические данные:

1. Принцип действия – фазовое управление тиристорным коммутатором.

2. Номинальное  напряжение запускаемых электродвигателей  6 кВ; 6,6 кВ; 10 кВ частотой 50 Гц, 60 Гц.

3. Диапазон мощностей запускаемых электродвигателей, кВт …………….250-12500

4. Пределы ограничения пускового тока при безударном пуске     …...… (14)Iном. двиг.

5. Напряжение питания цепей управления  от трансформаторов напряжения высоковольтного распредустройства, В………………………………………....3х100.

6. Потребляемая мощность, ВА…………………………………………………. .…...60.

7. Количество пусков ………… 3 пуска подряд с последующим интервалом 15 мин.

8. Регулируемое время пуска, с …………………………………………………….10-60.

9. Охлаждение устройства – естественное/ принудительное воздушное

10. Степень защиты – IP20

11. Температура окружающей среды, С………………………………….. ……1 - 40.

12. Относительная влажность (без конденсации влаги), % ………………………..98.

13. Окружающая среда невзрывоопасная, не содержащая токопроводящей пыли, паров и газов, разрушающих металл и изоляцию