Посты управления кнопочные серии ПКУ

Посты управления кнопочные серии ПКУ предназначены для дистанционного управления электромагнитными аппаратами в электрических цепях управления переменного тока до 500 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 220 В стационарных установок.

Посты квалифицируются по типоисполнениям в зависимости от количества встраиваемых аппаратов ПКУ1, ПКУ2, ПКУ3, ПКУ4, ПКУ5, ПКУ6, ПКУ7, ПКУ8, ПКУ 1 (Пуск - Стоп) с двумя элементами, ПКУ33 с девятью элементами.

Посты имеют защищенное исполнение в корпусе, который предохраняет от случайного прикосновения к частям, находящимся под напряжением и защищает выключатель от механических повреждений и от попадания внутрь посторонних предметов (степень защиты IР40), также имеет уплотнение, защищающее от попадания внутрь корпуса воды, эмульсии, масла, пыли, брызг (степень защиты IР54).

В посты встраиваются выключатели кнопочные серии КУ с количеством контактов до двух и светосигнальная арматура типа АС. Арматура светосигнальная не должна превышать 60% от количества встраиваемых элементов.

Основные параметры постов соответствуют техническим параметрам встраиваемых выключателей серии КУ.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Номинальное напряжение коммутируемой цепи - 500 переменного тока частоты 50 и 60 Гц, 220 постоянного тока.

Количество замыкающих и размыкающих контактов - от 1 до 2.

Максимальная частота включений в час - до 1200 циклов.

Относительная продолжительность включения ПВ, % - 40-60.

Категория применения - АС-11 и ДС-11 по ГОСТ12434.

Крепление поста к любой ровной поверхности производится двумя винтами через отверстие в дне корпуса.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов, не менее - 1,0 (для выключателей с замком - 0,1).

Механическая износостойкость выключателей, млн. циклов, не менее:

- с цилиндрическим и грибовидным толкателем - 10,0;

- с фиксируемым грибовидным толкателем - 0,25;

- с рукояткой - 1,60;

- с замком - 0,10;

- с внутренним протектором - 4,00.

Посты изготавливаются без надписей или с надписями: "Пуск", "Стоп", "Вперед", "Назад", и др.

Подводящие провода присоединяются через отверстие в основании корпуса диаметром 20 мм (исполнение со степенью защиты IP40) или через сальниковый ввод с трубной резьбой размера ½ (исполнение со степенью защиты IP54).

Климатическое исполнение и категория размещения - У2, У3, УХЛ2, УХЛ3, Т2, Т3.

| Количество элементов | Категория размещения | Условное обозначение поста |  |  | Степень защиты со стороны управляющего элемента |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ЧЭАЗ | Аналоги |  |  |
| один | 3 | ПКУ 1 | ПКЕ212-1 | ПКУ15-21 | IР40 Ввод проводов Æ 20 мм |
| два |  | ПКУ2 | ПКЕ212-2 |  |  |
| два |  | ПКУ1 (Пуск - Стоп ) | - |  |  |
| три |  | ПКУЗ | ПКЕ212-3 |  |  |
| четыре |  | ПКУ4 | - |  |  |
| один | 2 | ПКУ1 | ПКЕ222-1 |  | IР54 Ввод проводов - резьба трубная 1/2 |
| два |  | ПКУ2 | ПКЕ222-2 |  |  |
| три |  | ПКУЗ | ПКЕ222-3 |  |  |
| четыре |  | ПКУ4 | - |  |  |
| девять |  | ПКУ33 | - |  |  |

Посты предназначены для пристройки к ровной поверхности. В пост встраиваются выключатели серии КУ контактов до 2-х.

При заказе необходимо указать:

- условное обозначение поста;

- климатическое исполнение и категорию размещения;

- полную расшифровку толкателей поста в порядке расположения сверху вниз (цвет толкателя определяется четвертой цифрой : 1 - черный, 2 - красный , 3 - зеленый, 4 - желтый, 5 - синий, 6 - белый): тип толкателя; сочетание контактов; оперативная надпись;

- при заказе поста в экспортном исполнении в обозначении поста добавляется слово "Экспорт";

- номер технических условий.