Выключатели кнопочные КУ

Выключатели КУ предназначены для дистанционного управления электромагнитными аппаратами в электрических цепях управления переменного тока до 500 В частотой 50 и 60 Гц и постоянного тока напряжением до 220 В стационарных установок.

Выключатели имеют открытое исполнение. Приводное устройство - прямоходовой цилиндрический толкатель, грибовидный толкатель, ручка, замок. Цилиндрический толкатель может быть черного, красного, зеленого, синего и белого цветов, грибовидный толкатель - красного и черного цветов.

Выключатели КУ являются аналогами кнопок КЕ011, переключателей ПЕ011 всех исполнений.

Климатическое исполнение - У, УХЛ, Т категории 2, 3 по ГОСТ15150-69 со степенью защиты IР40. Кроме того выключатели с цилиндрическим и грибовидным толкателями имеют исполнение со степенью защиты IР54. Степени защиты IP40 и IP54 обеспечиваются со стороны приводного элемента. Со стороны контактов выключатели имеют исполнение степени защиты IР00.

Номинальный ток контактов, А - 10.

Номинальное напряжение коммутируемой цепи, В - 500 переменного тока частоты 50 и 60 Гц, 220 постоянного тока.

Количество замыкающих и размыкающих контактов - от 1 до 4.

Ключ замка выключателя имеет 7 исполнений.

Максимальная частота включений в час - до 1200 циклов.

Относительная продолжительность включения ПВ, % - 40-60.

Категория применения - АС-11 и ДС-11 по ГОСТ12434.

Выключатели крепятся на изоляционной или металлической панели толщиной не более 6 мм. Установочный размер - 30 мм.

Коммутационная износостойкость, млн. циклов, не менее - 1,0 (для выключателей с замком - 0,1).

Механическая износостойкость выключателей, млн. циклов, не менее:

- с цилиндрическим и грибовидным толкателем - 10,0;

- с фиксируемым грибовидным толкателем - 0,25;

- с рукояткой - 1,60;

- с замком - 0,10;

- с внутренним протектором - 4,00.

Обозначение

Выключатели с ручкой и замком

КУ Х Х Х Х Х Х Х Х

КУ - кнопка управления
Х - замыкающие контакты (1 - 4)
Х - размыкающие контакты (1 - 4)
Х - вид выключателя: 0 - выключатель с ручкой или замком
Х - цвет крышки: 1 - черный
Х - исходное и рабочее положение ключа или ручки:
     1 - ручка на вертикальной оси (поворот на 90°);
     2 - ручка под углом 45° от вертикальной оси (поворот на 90°);
     3 - ручка на вертикальной оси (поворот на 90° в обе стороны);
     4 - ключ на вертикальной оси (поворот на 90°, во включенном положении вынимается);
     5 - ключ на вертикальной оси (поворот на 90° в обе стороны, во включенном положении вынимается);
     6 - ключ на вертикальной оси (поворот на 90°, во включенном положении не вынимается);
     7 - ключ на вертикальной оси (поворот на 90° в обе стороны, во включенном положении не вынимается);
Х - степень защиты
     1 - IP 40
     2 - IP 54
Х - категория применения: АС-11, ДС-11
Х - климатическое исполнение: У2, У3, УХЛ2, УХЛ3, Т2, Т3

Выключатели с цилиндрическим и грибовидным толкателем

КУ Х Х Х Х 0 Х

КУ - кнопка управления
Х - замыкающие контакты (1 - 4)
Х - размыкающие контакты (1 - 4)
Х - вид выключателя:
     1 - цилиндрический толкатель;
     2 - грибовидный толкатель;
     3 - фиксируемый грибовидный толкатель
Х - цвет кнопки:
     1 - черный;
     2 - красный;
     3 - зеленый;
     4 - желтый;
     5 - синий;
     6 - белый
Х - степень защиты
     1 - IP 40
     2 - IP 54

При заказе следует указать:

- типоисполнение выключателя;

- цвет цилиндрического и грибовидного толкателя;

- климатическое исполнение;

- при заказе на экспорт добавлять слово "Экспорт";

- номер технических условий.