РЕЛЕ КОНТРОЛЯ ТРЕХФАЗНОГО НАПРЯЖЕНИЯ

ТИПОВ РСН30, РСН31, РСН32, РСН33

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Реле контроля трехфазного напряжения типов РСН30, РСН31, РСН32, РСН33 предназначены для применения в трехфазных сетях с изолированной или глухозаземленной нейтралью в схемах релейной зашиты и противоаварийной автоматики в цепях переменного тока частоты 50 Гц

Реле изготавливаются в климатическом исполнении УХЛ3.1 по ГОСТ 15150.

Условия эксплуатации:

– высота над уровнем моря не более 2000 м;

– температура окружающей среды – от минус 40 до 55 °С;

– относительная влажность окружающего воздуха – до 98 % при температуре 25 °С;

– вибрация мест крепления реле в диапазоне частот от 5 до 15 Гц при ускорении 3 g и в диапазоне частот от 15 до 100 Гц с ускорением 1 g (группа условий эксплуатации М7 по ГОСТ 17516.1).

Реле устойчивы к воздействию помех в соответствии с требованиями РД 34.35.310 и ГОСТ Р 51317.4.

Реле соответствуют требованиям ТУ3425-168-00216823-2007, которые направлены на согласование в ОАО «ФСК ЕЭС».

2. ОСНОВНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

приведены в таблице 1, а нагрузки, коммутируемые контактами – в таблице 2.

Таблица 1. Основные технические характеристики

| Параметр | Тип реле |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РСН30 | РСН31, РСН31-Р (1) | РСН32, РСН32-Р (1) |  | РСН33, РСН33-Р (1) |
| Номинальное линейное напряжение Uн, В | 100; 220; 380; 400 |  |  |  |  |
| Длительно допустимое входное напряжение, %Uн | 30 – 150 |  |  |  |  |
| Номинальная частота сети fн, Гц | 50 |  |  |  |  |
| Длительно допустимая частота сети, %fн | 90 – 110 |  |  |  |  |
| Уставки: |  |  |  |  |  |
| - по снижению напряжения, %Uн | 40; 45; 50; 55; 60; 65; 70; 80; 90; 100 | 70 | 40 |  | 40 |
| - по повышению напряжения, %Uн | 130 |  |  |  |  |
| - по несимметрии напряжений (2), % | 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13; 14 | 15 | 10 |  | 9 |
| - по времени срабатывания, с | 0,1; 0,2; 0,3; 0,6; 1; 2; 3; 6; 10; 20 | 0,1 – 10; 0,1 – 1 (3); 1 – 10 (3) |  |  | не более 0,15 |
| Реле срабатывает при: |  |  |  |  |  |
| - снижении трех линейных напряжений | с заданной уставкой по времени |  | выдержка времени не нормируется |  |  |
| - повышении одного из линейных напряжений | с заданной уставкой по времени |  |  |  |  |
| - несимметрии линейных напряжений | с заданной уставкой по времени |  |  |  |  |
| - обрыве одной фазы | с заданной уставкой по времени при уставке ≤1 с; 1 с при уставке ≥1 с | с заданной уставкой по времени |  |  |  |
| - обрыве двух или трех фаз | выдержка времени не нормируется |  |  |  |  |
| - слипании двух фаз | с заданной уставкой по времени при уставке ≤1 с; 1 с при уставке ≥1 с | с заданной уставкой по времени |  |  |  |
| - обратном чередовании фаз | с заданной уставкой по времени при уставке ≤1 с; 1 с при уставке ≥1 с | с заданной уставкой по времени |  |  | не срабатывает |
| Коэффициент возврата при срабатывании |  |  |  |  |  |
| - от снижения напряжения | не более 1,05 |  |  |  |  |
| - от повышения напряжения | не менее 0,95 |  |  |  |  |
| - от несимметрии напряжения | не менее 0,8 |  |  |  |  |
| Количество и вид выходных контактов | 1 «з» + 1 «р» (4) |  |  |  |  |
| Номинальный ток контактов (длительно допустимый ток без коммутации выходных контактов), А | 5 |  |  |  |  |
| Потребляемая полная (активная) мощность, ВА (Вт), не более | 36 (3,5) |  |  |  |  |
| Область применения | для широкого применения, в том числе в типовых схемах автоматического включения резервного питания | источники и преобразователи электрической энергии |  | трехфазные асинхронные двигатели | трехфазные крановые асинхронные двигатели и реверсивные электроприводы |
| Заменяемые (функционально) типы реле |  | ЕЛ-10; ЕЛ-11 |  | ЕЛ-8; ЕЛ-12 | ЕЛ-13 |

Примечания:

(1) – Для удобства замены реле серии ЕЛ в типовых проектах, а также находящихся в эксплуатации предусмотрены специальные исполнения РСН31-Р, 
РСН32-Р, РСН33-Р,  установочные размеры и маркировка зажимов которых такая же, как и у реле ЕЛ-11, ЕЛ-12, ЕЛ-13.

(2) – Коэффициент несимметрии линейных напряжений вычисляется по формуле

K2U=U2U1,

где U1, U2 – напряжения прямой и обратной последовательности соответственно.

Напряжения U1 и U2 вычисляются по формулам:

,

,

где UAB, UBC, UCA - действующие значения линейных напряжений, вычисленные по 32 отсчетам за период основной частоты.

(3) – Диапазоны (0,1-1) с и (1-10) с уставок времени срабатывания только для реле типов РСН31 и РСН32.

(4) – По заказу потребителей производится поставка реле  с 2 «з» контактами.

Выходные контакты реле обеспечивают коммутацию нагрузок с числом циклов коммутационной износостойкости и коммутационной способности, указанных в таблице 2, и, в частности, обеспечивают коммутацию катушек пускателей на токи до 100 А.

Таблица 2. Коммутационная износостойкость контактов

| Род тока | Характер нагрузки | Категория применения по ГОСТ Р 50030.5.1 | Режим нормальных коммутаций |  |  |  |  | Режим редких коммутаций |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Номинальное рабочее напряжение, В | Ток, А |  | Частота коммутации, 1/ч, не более | Коммутационная износостойкость, циклов ВО, не менее | Напряжение, В | Ток, А |  | Число циклов оперирования, не менее |
|  |  |  |  | включ. | откл. |  |  |  | включ. | откл. |  |
| переменный | индуктивная cos φвкл≥0,7 cos φоткл≥0,4 | АС-15 | 24 110 220 380* | 5 4 3 1,5 | 0,6 0,4 0,3 0,15 | 500 | 1 000 000 | 26,4 121 242 418* | 8,8 6,6 5,5 1,7 | 8,8 6,6 5,5 1,7 | 50 |
| постоянный | индуктивная τ≤0,035 с | DC-13 | 24 110 220 | 0,06 0,16 0,08 |  | 500 | 200 000 | 26,4 121 242 | 2,0 0,4 0,2 |  | 20 |

Примечания:

Наименьший рабочий ток, коммутируемый контактами – 0,01 А при напряжении 24 В

Для режима редких коммутаций cos φвкл= cos φоткл≥0,7.

* – Для режима коммутаций цепей нагрузок с номинальным напряжением 380 В следует использовать в реле только один замыкающий или только один размыкающий контакты в отдельности

| ВНЕШНИЙ ВИД РЕЛЕ, ЕГО ГАБАРИТНЫЕ И ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ И СПОСОБЫ КРЕПЛЕНИЯ |  |  | СХЕМЫ ПОДКЛЮЧЕНИЯ |
| --- | --- | --- | --- |
| Крепление реле может производиться двумя способами: - с помощью двух винтов М4, проходящих через отверстия с диаметром 4,2 мм или пазы с шириной 4,2 мм; - с помощью специальной защелки на DIN-рейку 35 мм. Подсоединение внешних проводников – переднее, под зажимы с помощью винтов. |  |  |  |
| РСН30 | РСН31, РСН31-Р, РСН32, РСН32-Р | РСН33, РСН33-Р |  |
| Масса, кг, не более – 0,2 |  |  |  |

При заказе реле необходимо указать: тип реле, номинальное линейное напряжение, диапазон регулирования времени срабатывания (только для реле РСН31, РСН32), способ крепления (винтами или защелкой) и климатическое исполнение.

ПРИМЕР ЗАКАЗА

Реле РСН32 с номинальным линейным напряжением 220 В частоты 50 Гц с диапазоном регулирования времени срабатывания от 1 до 10 с, с креплением защелкой и с климатическим исполнением УХЛ3.1: Реле РСН32, ~220 В, 50 Гц, 1-10 с, защелка, УХЛ3.1.