РЕЛЕ КОМБИНИРОВАННЫЕ

РКТ13, РКТ14

Реле предназначены для защиты при перегрузках и коротких замыканиях, оперативных включений и отключений электрических цепей переменного тока в изделиях стационарного и подвижного исполнений.

Особенности реле

- По конструктивному исполнению реле - негерметичные

- Отсутствие гальванической развязки главной цепи (у РКТ14)

- Преобладание команды на отключение при одновременной подаче сигналов управления на входы ВКЛ и ОТКЛ

- Световые указатели коммутационного положения (ВКЛ и ОТКЛ) и срабатывания защиты

- Возможность подключения дистанционного управления

- Выход для дистанционной сигнализации о срабатывании защиты

- Блокировка сигнала на включение ВКЛ после отключения реле при срабатывании защиты

Условия эксплуатации

- Температура окружающей среды – от минус 60 °С до 70 °С

- Относительная влажность воздуха – до 98 % при 35 °С без конденсации влаги

- Давление окружающей среды – от 5,3´104 до 30,5´104 Па (от 400 до 2300 мм рт. ст.)

- Синусоидальная вибрация в диапазоне частот от 1 до 500 Гц при ускорении от 1g до 10g

- Многократный удар с ускорением до 40g длительностью 2-10 мс

- Одиночный удар с ускорением до 500g длительностью 1-2 мс

- Акустический шум в диапазоне частот от 50 до 10000 Гц при звуковом давлении 150 дБ

- Воздействие спецфакторов – гр. 1У ГОСТ В 20.39.404, при этом значения характеристик И1, И3, С1 соответствуют группе 1У умноженной на 0,1, значение характеристики И2 соответствует группе 1У умноженной на 0,01.

Таблица 1

Количество контактов:

- главной цепи                                                                                    3 замыкающих;

- вспомогательной цепи                                       1 замыкающий, 1 размыкающий.

Номинальная частота переменного тока для цепей главных контактов      - 50 и 400 Гц

Максимальный ожидаемый ток КЗ, А, не более                                                         -  450

Ток, непрерывно потребляемый по цепи питания, А, не более                                  -  0,2

Ток, импульсно потребляемый по цепи питания, А, не более                                    -  5,5

Ток, потребляемый по цепям управляющих входов, А, не более                              - 0,03

Время отключения, с

при токе 1,5 Iнр                                                                                                            -  15-50

при токе 6 Iнр                                                                                                                -  1-3,5

при токе 1,2 значения уставки тока КЗ, не более                                                       -  0,06

Электрическое сопротивление изоляции между группами выводов реле, МОм:

в холодном состоянии при приемке и поставке в НКУ                                              -  100

в нагретом состоянии при температуре окружающей среды 70 °С                           -   10

в процессе и после наработки в течение срока службы в НКУ                                   -    3

Минимальная наработка при 70 °С, ч, не менее                                                       - 25000

Минимальный срок сохраняемости, лет, не менее                                                         - 20

Минимальный срок службы, лет, не менее                                                                    -  20

Степень защиты:  реле                                                                                                      IP30

выводов                                                                                              IP00

по ГОСТ 14254

Рабочее положение реле вертикальное, клеммами (1, 3, 5) подключения к сети вверх.

Допускается отклонение от вертикального положения в любую сторону на угол 15°

Масса, г, не более:

РКТ 13                                                                                                           -    4000

РКТ 14                                                                                                           -    3650