УСТРОЙСТВО ЗАЩИТНОГО ОТКЛЮЧЕНИЯ КОМБИНИРОВАННОЕ  УЗО-К

Устройство защитного отклонения комбинированное УЗО-К, специального назначения предназначено для защиты электрических цепей переменного тока при превышении токами утечки предельных значений, а также при появлении напряжения на корпусе оборудования (функция реле безопасности персонала).

Устройство относится к устройствам защиты электрических сетей переменного тока с выдержкой времени на срабатывание, с бесконтактным выходом на замыкание, фиксированной выдержкой времени замкнутого состояния при срабатывании и гальванической развязкой входных, выходных цепей, цепей питания и корпуса устройства.

Устройство УЗО-К соответствует ТУ3425-116-00216823-2002.

По конструктивному исполнению устройство является негерметичным.

По способу присоединения внешних проводников – с передним присоединением.

В состав устройства входят: блок защитного отключения (БЗО) и датчик тока нулевой последовательности (ДТНП).

Условия эксплуатации

- Рабочая температура среды, °С: от минус 60 до 70

- Относительная влажность воздуха при 35 °С, %, не более: 98

Коммутационная способность полупроводникового ключа:

- коммутируемое напряжение, В              24-253

- коммутируемый ток, А                            0,02-3

- род тока                                                     постоянный, переменный

- вид нагрузки:                                            активная, индуктивная

- частота коммутаций, 1/ч, не более         30