Преобразователи измерительные активной и реактивной мощности ЭП8530М

Измерительные преобразователи (далее – ИП) предназначены для линейного преобразования активной и реактивной мощности в два гальванически развязанных между собой унифицированных выходных сигнала постоянного тока или линейного преобразования активной мощности в унифицированный выходной сигнал постоянного тока.

ИП применяются в трехфазных трехпроводных и четырехпроводных цепях переменного тока для контроля активной и реактивной мощностей электрических систем и установок, для комплексной автоматизации объектов электроэнергетики, АСУ ТП энергоемких объектов различных отраслей промышленности и предназначены для навесного монтажа на щитах и панелях с передним присоединением монтажных проводов

По устойчивости к климатическим воздействиям ИП относятся к группе С4 по ГОСТ 12997 и предназначены для эксплуатации при температуре от минус 30 °С до плюс 50 °С и относительной влажности 95 % при температуре 35 °С.

По защищенности от воздействия твердых тел ИП соответствуют коду IP 5Х по ГОСТ 14254.

Преобразуемая мощность, количество измерительных элементов, диапазоны измерения входного сигнала, диапазоны изменения выходного сигнала, нормирующее значение выходного сигнала и параметры питания соответствуют таблице 1. Диапазон частот входных (измеряемых) сигналов от 45 до 55 Гц.

Таблица 1

| Преобразуемая мощность, количество измерительных элементов | Диапазон измерения входного сигнала |  |  |  | Диапазон изменений выходного сигнала постоянного тока, мА | Нормирующее значение выходного сигнала, мА | Питание ИП |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Ток, А | Напряжение линейное (фазное), В | Коэффициент мощности |  |  |  |  |
| Активная и реактивная, 2-х элемент- ный | 0...5,0 или 0...2,5 или | 0...100...120 или 0...380...450 | cos φ, sin φ 0...-1...0...+1...0 |  | -5...0...+5 | 5 | Сеть, (220 +22;-33) В, (50 ± 0,5) Гц |
|  |  |  |  |  | 0...2,5...5 |  |  |
|  |  |  | cos φ, sin φ |  | 0...5 |  |  |
|  |  |  | 0...1...0 | 4...20 |  | 20 |  |
|  |  | 80...100...120 | cos φ, sin φ 0...-1...0...+1...0 |  | -5...0...+5 | 5 | Измеряемая цепь |
|  |  |  |  |  | 0...2,5...5 |  |  |
|  |  |  | cos φ, sin φ |  | 0...5 |  |  |
|  |  |  | 0...1...0 | 4...20 |  | 20 |  |
| Активная, 2-х элемент- ный | 0...1,0 или 0...0,5 | 0...100...120 или 0...380...450 | сos φ 0...-1...0...+1...0 |  | -5...0...+5 | 5 | Сеть, (220 +22;-33) В, (50 ± 0,5) Гц |
|  |  |  |  |  | 0...2,5...5 |  |  |
|  |  |  | сos φ |  | 0...5 |  |  |
|  |  |  | 0...1...0 | 4...20 |  | 20 |  |
|  |  | 80...100...120 | сos φ 0...-1...0...+1...0 |  | -5...0...+5 | 5 | Измеряемая цепь |
|  |  |  |  |  | 0...2,5...5 |  |  |
|  |  |  | сos φ |  | 0...5 |  |  |
|  |  |  | 0...1...0 | 4...20 |  | 20 |  |
| Активная и реактивная, 3-х элемент- ный |  | (0...57,74...69,3) | cos φ, sin φ 0...-1...0...+1...0 |  | -5...0...+5 | 5 | Сеть, (220 +22;-33) В, (50 ± 0,5) Гц |
|  |  |  |  |  | 0...2,5...5 |  |  |
|  |  |  | cos φ, sin φ |  | 0...5 |  |  |
|  |  |  | 0...1...0 | 4...20 |  | 20 |  |
|  |  | (46,2...57,74...69,3) | cos φ, sin φ 0...-1...0...+1...0 |  | -5...0...+5 | 5 | Измеряемая цепь |
|  |  |  |  |  | 0...2,5...5 |  |  |
|  |  |  | cos φ, sin φ |  | 0...5 |  |  |
|  |  |  | 0...1...0 | 4...20 |  | 20 |  |
| Примечания 1. ИП изготавливается на один из диапазонов измерения тока, указывающийся при заказе. 2. Двухэлементные ИП с диапазоном измерения тока от 0 до 5,0 А (от 0 до 1,0 А) по заказу могут быть изготовлены с дополнительным входом от 0 до 2,5 А (от 0 до 0,5 А). |  |  |  |  |  |  |  |

Мощность, потребляемая ИП от цепи питания с напряжением переменного тока 220 В частотой 50 Гц при номинальных значениях входных сигналов, не превышает 5,0 В·А.

Мощность, потребляемая ИП от измерительной цепи при номинальных значениях входных сигналов, не более:

а) 0,2 В·А – для каждой последовательной цепи;

б) 0,5 В·А – для каждой параллельной цепи для ИП, питающихся от сети переменного тока 220 В частотой 50 Гц;

в) 5,0 В·А – для каждой параллельной цепи А и С для ИП, питающихся от измерительной цепи.

ИП рассчитаны на непрерывную круглосуточную работу.

Время установления выходного аналогового сигнала ИП при скачкообразном изменении входного сигнала по последовательной цепи от нулевого значения до любого в пределах диапазона измерений не более 0,5 с.

Время установления рабочего режима после включения напряжения питания не более 30 мин.

Пределы допускаемой основной приведенной погрешности ИП равны ± 0,5 % от нормирующего значения выходного сигнала во всем диапазоне изменений сопротивления нагрузки ИП.

Диапазон изменения сопротивления нагрузки:

а) от 0 до 3,0 кОм для преобразователей с диапазоном изменений выходного сигнала: 0...5 мА; -5...0...+5 мА; 0...2,5...5 мА;

б) от 0 до 0,5 кОм для преобразователей с диапазоном изменений выходного сигнала: 4...20 мА.

Габаритные размеры ИП не более 85,5×122,5×120 мм.

Масса ИП не более 2,0 кг.

Внешние подключения выполняются при помощи пружинных контактных соединителей, обеспечивающих подключение медных или алюминиевых проводов сечением от 1 до 6 мм2.

ИП могут иметь выход на последовательный цифровой интерфейс RS485.