ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА И НАПРЯЖЕНИЯ С  ТРЕМЯ ЦЕПЯМИ ВЫХОДНОГО СИГНАЛА СЕРИИ  ЕП37.

Преобразователи предназначены для линейного преобразования переменного тока и напряжения частотой 50Гц в электрических цепях с номинальным напряжением до 660В в унифицированный выходной сигнал постоянного тока. Преобразователи могут применяться для контроля токов и напряжений электрических систем и установок и для автоматизации различных объектов энергетики и в других областях промышленности.

Условия эксплуатации

| Общеклиматические условия |  |
| --- | --- |
| рабочий диапазон температур…………………………………………….………… от +1ºС до +40ºС |  |
| при относительной влажности…………………………………………………….…….80% при 25 ºС |  |
| Умеренный климат |  |
| рабочий диапазон температур…………………………….…………………………от -30ºС до +50ºС |  |
| при относительной влажности……………………………………..………………….95% при +35ºС |  |
| Конструктивные параметры: |  |
| габаритные размеры……………………………………………………...……………122,5х80х120мм |  |
| степень защиты…………………………………………………………………….…………..……IP00 |  |
| монтаж…………….на стандартную DIN-рейку шириной 35мм или непосредственно на панель |  |
| масса, не более……………………………………………………………………………..…………1кг |  |
| Технические характеристики: |  |
| предел допускаемой основной погрешности…………………………………………………….±0,5% |  |
| напряжение питания…………………………... от сети переменного тока напряжением 220В, 50Гц |  |
| мощность потребления от цепи питания, не более……………………..……………………..4,0ВА |  |
| мощность потребления от цепи входн.сигнала, не более ………………..……………………..0,5ВА |  |
| преобразователи имеют три гальванически изолированных канала выходного сигнала |  |

| Тип | Диапазон входного сигнала | Диапазон изменения выходного сигнала |  |  | Сопротивление нагрузки, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выход1 | Выход2 | Выход3 |  |
| ЕП37 | Переменный ток, А 0-0,5; 0-1; 0-2,5; 0-5 Напряжение переменного тока, В 0-125; 0-250; 0-400 | 0-10В; 2-10В | 0-10В; 2-10В | 0-10В; 2-10В | Не менее 2000 |
|  |  | 0-5мА | 0-5мА | 0-5мА | Не более 2500 |
|  |  | 0-20мА; 4-20мА | 0-20мА; 4-20мА | 0-20мА; 4-20мА | Не более 500 |

Пример оформления заказа преобразователей ЕП37 при заказе:

– для преобразователя ЕП37, имеющего следующие характеристики: диапазон измерения входного сигнала от 0 до 0,5 А, диапазон изменения выходного сигнала от 4 до 20 мА, напряжение питания от 85 до 242 В переменного тока, частотой 50 Гц или от 120 до 260 В постоянного тока, эксплуатация в условиях умеренно-холодного климата:

ЕП37 – 0…0,5 А – 4…20 мА – 220 ВУ – УХЛ3.1, ТУ25-7504.200-2007