ЦИФРОВЫЕ ЩИТОВЫЕ ВАТТМЕТРЫ И ВАРМЕТРЫ ЦП8506-120П

Прибор предназначен  для  измерения  активной  или  реактивной  мощности  трехфазных трехпроводных цепей  переменного тока частотой от 45 до 55Гц энергообъектов.

В приборах предусмотрено  технологическое программирование шкалы.

Максимальный диапазон отображения…...…..….………..……………..………………………….9999

Высота знака…..………………………………………………………..……………………………….. 20мм

Рабочий диапазон температур (климатическое исполнение О4.1)………..……... от +5°С  до +40°С

(климатическое исполнение УХЛ3.1)………….от -40°С  до +50°С

Степень защиты по передней панели.………..……….…..…………………………………………. IP40

Класс точности….................................................................................……….………………………0,5

Время преобразования, не более……………………………………………………………………….0,5с

Питание прибора от сети переменного тока 100В или 220В, 50Гц или от измерительной цепи

Мощность потребления, не более………………………………….…...……………………………..5ВА

Габаритные размеры……………………………………...…………….………………….. 120х120х150мм

Номинальный   коэффициент   мощности   для   ваттметра   cos φ=1;   для   варметра    sin φ=1

Тип интерфейса - RS485, скорость обмена, бод…………………………………......……………9600

Код формы заказа

| Тип прибора | Коэфф. трансформации по напряжению | Коэфф. трансформации по току | Единица измерения |  | Питание | Интерфейс | Аналоговый выход | Цвет индикатора | Описание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦП8506-120 | U/100 |  |  |  |  |  |  |  | Параметры измеряемой цепи по напряжению |
|  |  | I/1; I/5 |  |  |  |  |  |  | Параметры измеряемой цепи по току |
|  |  |  | ±Вт; ±кВт; ±MВт; ±вар; ±квар; ±Mвар |  |  |  |  |  | Диапазон показаний индикатора: -N…0…+N |
|  |  |  | Вт; кВт; MВт; вар; квар; Mвар |  |  |  |  |  | Диапазон показаний индикатора: 0…+N |
| Пример оформления заказа Ваттметр, коэффициент трансформации по напряжению 10000/100, коэффициент трансформации по току 1500/5, единица измерения мощности ±МВт, питание ~220В 50Гц, интерфейс RS485, аналоговый выход -5…0…+5мА, желтый цвет индикатора, рабочий диапазон темпера тур от -40°С до +50°С |  |  |  |  | 220ВУ |  |  |  | Универсальный источник питания (напряжение питания от 85 до 242В переменного тока или от 100 до 265В постоянного тока) |
|  |  |  |  |  |  | - |  |  | Отсутствие цифрового выхода (не заполняется) |
|  |  |  |  |  |  | RS |  |  | Цифровой выход RS485 |
|  |  |  |  |  |  |  | А |  | Аналоговый выход 0…5мА (для исполнения 0…+N) |
|  |  |  |  |  |  |  | В |  | Аналоговый выход 4…20мА (для исполнения 0…+N) |
| (УХЛ3.1) |  |  |  |  |  |  | ЕР |  | Аналоговый выход -5…0…+5мА (для исполнения -N…0…+N) |
| ЦП8506-120-10000/100-1500/5-±МВт-220ВУ-RS-ЕР-Ж- УХЛ3.1 ТУ25-7504.197-2007 |  |  |  |  |  |  | АР |  | Аналоговый выход 0…2,5...5мА (для исполнения -N…0…+N) |
|  |  |  |  |  |  |  | ВР |  | Аналоговый выход 4…12…20мА (для исполнения -N…0…+N) |
|  |  |  |  |  |  |  |  | К | Красный |
|  |  |  |  |  |  |  |  | З | Зеленый |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ж | Желтый |