РЕЛЕ ТОКА ДВУСТАБИЛЬНЫЕ

РТД 11 и РТД 12

Двустабильные реле тока серии РТД 11 и РТД 12 предназначены для применения в различных схемах аварийной и предупреждающей сигнализации в качестве аппаратов, реагирующих на изменения тока в электрических цепях постоянного тока напряжением до 220В или переменного тока напряжением до 220В, частотой 50 или 60 Гц.

Реле РТД 11 предназначены для работы в энергетических установках с постоянным оперативным током, напряжением 48, 60, 110 или 220В., а реле РТД 12 с переменным оперативным током напряжением 110, 127 или 220В.

Вид климатического исполнения реле УХЛ категории 4 по ГОСТ15150-69.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

| Наименование характеристики | Исполнение по роду тока |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | РТД 11 (постоянный) |  |  |  | РТД 12 (перемен.) |  |
|  | -01 |  | -04 |  | -01 | -02 |
|  | -11 | -15 | -11 | -15 | -34 |  |
| Номинальное напряжение питания реле, В | 48, 60 | 110, 220 | 48, 60 | 110, 220 | 110, 127,220 |  |
| Значение импульса тока срабатывания, А | 0,05 |  | 0,2 |  | 0,05 | 0,12 |
| Предельная основная погрешность импульса тока срабатывания, %, не более | 10 |  |  |  |  |  |
| Дополнительная погрешность импульса тока срабатывания при изменении входного тока, %, не более | 50 |  |  |  | 40 |  |
| Время срабатывания, с, не более | 0,1 |  |  |  |  |  |
| Количество принимаемых сигналов | 30 |  | 20 |  | 10 |  |
| Количество контактов | 1 |  |  |  |  |  |
| Потребляемая мощность цепи питания в режиме ожидания, Вт или ВА | 3,8 |  |  |  |  |  |
| Коммутационная износостойкость выходного реле в режиме коммутации нагрузки, циклов | 4 млн. |  |  |  |  |  |