Выключатели врубные ВРА1-1. Переключатели врубные ВРА1-2 (ТУ3424-024-00213703-97)

Аппараты предназначены для неавтоматической коммутации силовых электрических цепей номинальным напряжением до 660 В переменного тока частоты 50 и 60 Гц и до 440 В постоянного тока в устройствах распределения электрической энергии, в том числе в комплектных устройствах (шкафы, ящики и т. п.).                                                                                                       Выключатели ВРА1-1 различают: выключатели и выключатели-разъединители (только ВРА1-1-103600 и ВРА1-1-113600).                                                                                                     Номинальный ток аппаратов                                                                                                        ВРА1-1, А - 16, 100, 250, 400, 630, 1250, 1600.   ВРА1-2, А - 100, 250, 400, 630.                     Число полюсов                                                                                                                           ВРА1-1 - от одного до пяти на токи 100, 250 и 400 А; до трех для остальных                                   ВРА1-2 - от одного до шести на токи 100 и 250 А; до трех для остальных.                              Исполнение рукоятки                                                                                                                   1-боковая съемная несмещенная (БСН);                                                                                                  2-боковая несъемная несмещенная (БНН);                                                                                           3-боковая съемная смещенная (БСС);                                                                                                  4-боковая несъемная смещенная (БНС);                                                                                           5-передняя съемная несмещенная (ПСН);                                                                                                               6-передняя несъемная несмещенная (ПНН)   - только для ВРА1-1;                                                    7-передняя съемная смещенная (ПСС);                                                                                            8-передняя несъемная смещенная (ПНС).

Выключатели на 100, 250 и для ВРА1-1 400 А выпускаются со сборным валом с рукояткой справа и с рукояткой слева.

По наличию вспомогательных контактов                                                                                          0-без вспомогательных контактов;                                                                                                   1-со вспомогательными контактами.

Аппараты изготавливаются для переднего присоединения проводников.

По наличию дугогасительных камер                                                                               Выключатели врубные и переключатели с боковой смещенной рукояткой (БСС и БНС) на токи 100 - 630 А и выключатели-разъединители на токи 1250 и 1600 А выпускаются с дугогасительными камерами; остальные исполнения - без них.

Режим работы - продолжительный.

Степень защиты - IР00.

Климатическое исполнение УХЛ и Т категории размещения 2 по ГОСТ15150 - 69

В заказе следует указывать:

- Полное наименование аппарата.

- Тип аппарата.

- Номинальный ток.

- Количество полюсов.

- Исполнение рукоятки.

- Наличие дугогасительных камер.

- Наличие вспомогательных контактов.

- Климатическое исполнение и категорию размещения по ГОСТ15150-69.

- При заказе в экспортном варианте необходимо добавить слово "Экспорт"

- Номер технических условий.

Таблица 1
Выключатели врубные серии ВРА 1-1 на ток 16 А

| Условное обозначение | Кол. полюсов | Способ присоединения рукоятки | Исполнение рукоятки |
| --- | --- | --- | --- |
| ВРА1-1-11600 | 1 | Переднее | Передняя несъемная |
| ВРА1-1-12600 | 2 |  |  |
| ВРА1-1-13600 | 3 |  |  |
| ВРА1-1-14600 | 4 |  |  |
| ВРА1-1-11600 | 1 | Задняя |  |
| ВРА1-1-12600 | 2 |  |  |
| ВРА1-1-13600 | 3 |  |  |
| ВРА1-1-14600 | 4 |  |  |

Таблица 2
Выключатели врубные серии ВРА 1-1 на токи 100, 250, 400, 630, 1250 и 1600 А

| Условное обозначение | Ном. ток, А | Кол. полюсов | Кол. вспомогательных контактов | Исполнение рукоятки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРА1-1-33100 | 100 | 3 | - | БСН |
| ВРА1-1-33200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-33201 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-33300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-33400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-33301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-33401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-32100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-1-32200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-32300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-32400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-32301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-32401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-32100 |  |  |  | БСН |
| ВРА1-1-32200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-43100 | 250 | 3 |  | БСН |
| ВРА1-1-43200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-43300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-43400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-43301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-43401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-42100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-1-42200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-42300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-42400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-42301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-42401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-42210 |  | 2 | 1 "з"1 "р" | БНН |
| ВРА1-1-43210 |  | 3 |  |  |
| ВРА1-1-42310 |  | 2 |  | БСС |
| ВРА1-1-43310 |  | 3 |  |  |
| ВРА1-1-42210 |  | 2 | 2 "з" | БНН |
| ВРА1-1-43210 |  | 3 |  |  |
| ВРА1-1-42310 |  | 2 |  | БСС |
| ВРА1-1-43310 |  | 3 | - | БСС |
| ВРА1-1-42100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-1-44600 |  | 4 |  | ПНН |
| ВРА1-1-44100 |  |  |  | БСН |
| ВРА1-1-44200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-44401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-44301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-53100 | 400 | 3 |  | БСН |
| ВРА1-1-53200 |  |  |  | БСН |
| ВРА1-1-53201 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-53300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-53400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-53301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-53401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-52100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-1-52200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-52300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-52400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-52301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-52401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-52310 |  | 2 | 1 "з"1 "р" | БСС |
| ВРА1-1-52210 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-53310 |  | 3 |  | БСС |
| ВРА1-1-53210 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-52310 |  | 2 | 2 "з" | БСС |
| ВРА1-1-52210 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-53310 |  | 3 |  | БСС |
| ВРА1-1-53210 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-53200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-53301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-54200 |  | 4 |  | БНН |
| ВРА1-1-54301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-55200 |  | 5 |  | БНН |
| ВРА1-1-55301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-63100 | 630 | 3 | - | БСН |
| ВРА1-1-63200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-63210 |  |  | 1"з" 1 "р" | БНН |
| ВРА1-1-63300 |  |  | - | БСС |
| ВРА1-1-63400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-63301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-63401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-62100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-1-62200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-1-62300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-62400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-62301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-1-62401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-1-103600 | 1250 | 3 |  | ПНН |
| ВРА1-1-113600 | 1600 |  |  | ПНН |

# Таблица типоисполнений ВРА1-2

| Условное обозначение | Номинальный ток, А | Кол. полюсов | Кол. вспомогательных контактов | Исполнение рукоятки |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВРА1-2-33100 | 100 | 3 | - | БСН |
| ВРА1-2-33200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-33300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-33400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-33301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-33401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-32100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-2-32200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-32300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-32400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-32301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-32401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-34200 |  | 4 |  | БНН |
| ВРА1-2-34301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-35200 |  | 5 |  | БНН |
| ВРА1-2-35301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-36200 |  | 6 |  | БНН |
| ВРА1-2-36301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-43100 | 250 | 3 |  | БСН |
| ВРА1-2-43200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-43300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-43400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-43301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-43401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-44200 |  | 4 |  | БНН |
| ВРА1-2-44301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-45200 |  | 5 |  | БНН |
| ВРА1-2-45301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-46200 |  | 6 |  | БНН |
| ВРА1-2-46301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-42100 |  | 2 |  | БСН |
| ВРА1-2-42200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-42300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-42400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-42301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-42401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-52100 | 400 |  |  | БСН |
| ВРА1-2-52200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-52300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-52400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-52301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-52401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-52210 |  |  | 1 "з" 1 "р" | БНН |
| ВРА1-2-53210 |  | 3 |  | БНН |
| ВРА1-2-53100 |  |  | - | БСН |
| ВРА1-2-53200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-53300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-53400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-53301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-53401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-62210 | 630 | 2 | 1 "з"1 "р" | БНН |
| ВРА1-2-62100 |  |  | - | БСН |
| ВРА1-2-62200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-62300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-62400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-62301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-62401 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-63100 |  | 3 |  | БСН |
| ВРА1-2-63200 |  |  |  | БНН |
| ВРА1-2-63300 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-63400 |  |  |  | БНС |
| ВРА1-2-63301 |  |  |  | БСС |
| ВРА1-2-63401 |  |  |  | БНС |