БЛОК ЦЕНТРАЛЬНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ МИКРОПРОЦЕССОРНЫЙ  БЭМП-ЦС

НАЗНАЧЕНИЕ

Блок БЭМП-ЦС предназначен для построения схем центральной сигнализации, схем с центральным осведомлением и участковой сигнализацией на электрических станциях и подстанциях любого класса напряжения.

БЭМП-ЦС обеспечивает прием, обработку, регистрацию, наглядное отображение,

оперативную передачу информации об объектах электростанции, формирует воздействия

на внешние цепи через выходные реле, обеспечивает передачу данных в АСУ ТП.

БЭМП-ЦС различает принимаемые сигналы на сигналы аварийной сигнализации,           предупредительной сигнализации и сигнализации положения, с соответствующим разделением формируемых сигналов на внешние цепи.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- Прием и отображение информации состояния групповой аварийной сигнализации, с действием

на сирену аварийной сигнализации и другие цепи с обеспечением повторности действия.

- Прием и отображение информации состояния групповой предупредительной сигнализации

с действием на звонок предупредительной сигнализации и другие цепи с обеспечением

повторности действия.

- Измерение токов в шинках сигнализации, контроль состояния шинок (обрыв, КЗ, несоблюдение полярности).

- Прием и отображение информации от отдельных датчиков аварийной или предупредительной сигнализации (с использованием дискретных входов), с действием аналогичным групповой сигнализации.

- Обеспечение функций сигнализации положения с использованием сигнальных светодиодов БЭМП-ЦС.

- Регистрация всей входящей информации с последующим отображением на лицевой панели устройства или с использованием ПК.

- Формирование выходных сигналов с действием на:

сирену аварийной сигнализации;

звонок предупредительной сигнализации;

устройство мигающего света;

внешние групповые реле;

светосигнальную арматуру, блинкера и др.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

Блок поставляется с обновленным программным обеспечением TermMon, что обеспечивает удобную настройку БЭМП-ЦС и полноценный анализ принятой информации.

Блоки дискретных входов БЭМП-ЦС выполнены универсальными, и позволяют принимать сигналы как постоянного, так и переменного или выпрямленного оперативного тока.

Все входы гальванически развязаны относительно друг друга и относительно устройства.

В блоке БЭМП-ЦС полностью сохранена возможность свободной конфигурации логики,

что позволяет расширить имеющийся перечень выполняемых функций и удовлетворить

самые специфические потребности.

Основные технические данные

Входы групповой сигнализации (аварийной/предупредительной)

Длительно допустимое значение входного тока, А                                  - 2

Род тока                                                                                                       - постоянный

Амплитуда импульса тока срабатывания, мА (регулируется)                 - 50…250

Количество входов                                                                                      - 4

Максимальное количество принимаемых сигналов                                 - 35

Дискретные входы сигнализации (аварийной / предупредительной / положения)

Количество входов сигнализации - 36

Количество входов квитирования 2 (4)*

Количество входов вспомогательных шинок (индивидуальные цепи)      - 2 (4)*

Рабочее напряжение, В                                                                                 - 220 (110)

Потребляемый ток одного входа (при включении / длительно), мА          - 20 / 3

* - входы квитирования и вспомогательных шинок могут быть переназначены

Выходные реле

Количество, тип контактов                                                           - 16, переключающий

Максимальное коммутируемое напряжение

постоянного, В                                                                              - 300

переменного тока, В                                                                     - 440

Максимально допустимый ток через контакты:

длительно / в течении 4 с (при скважности 10%), А                                 - 16 / 30

Коммутируемый переменный ток, А 9

Коммутируемый постоянный ток замыкания/размыкания, (50 мс), А     - 9 / 0,27

Количество режимов реле                                                                          - 11

Общие данные

Напряжение питания, В                                                                              - 220 (110)

Потребляемая мощность по цепям питания, Вт (не более)                    - 20

Рабочий температурный диапазон                                                      -40°С…+55°С

Время готовности устройства, с (не более)                                              - 0,5

Перерывы питания без перезапуска устройства, с                                  - 0,6

Степень защиты оболочки:

-  IP54-лицевая панель

-  IP20-остальная часть

Масса, кг                                                                                                       - 7,8

КонстБЭМП-ЦС выполнен в виде кассеты EuropacPro и по габаритно-установочным размерам полностью аналогичен устройствам серии БЭМП-1 других исполнений.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ  БЭМП-ЦС

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ БЭМП-ЦС