МИКРОПРОЦЕССОРНЫЕ БЛОКИ РЗА СЕРИИ БЭМП-1

С ВЫНОСНЫМ ПУЛЬТОМ ИНДИКАЦИИ И УПРАВЛЕНИЯ

НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

Блоки БЭМП с выносным пультом так же, как и со встроенным блоком индикации и управления, выполняют все необходимые функции релейной защиты, автоматики, сигнализации и управления присоединений 0,4-6-10-35 кВ и устанавливаются в КРУ, КРУН, КСО, а также в релейные шкафы и панели электрических станций и распределительных подстанций.

Отличительная особенность блоков БЭМП с выносным пультом состоит в том, что основной блок БЭМП может устанавливаться в любом месте, например, внутри шкафа. Выносной пульт может быть установлен в легко доступном при эксплуатации месте. Это упрощает работу

конструктора по размещению аппаратуры в КРУ, КРУН, КСО и релейных шкафах.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

- основные блоки БЭМП с передним присоединением не имеют встроенного блока индикации и управления, а имеют только светодиодную индикацию наличия питания и исправности устройства, а также блок сопряжения с выносным пультом;

- габаритные и установочные размеры самого блока БЭМП остаются без изменения;

- выносной пульт обеспечивает дистанционный контроль параметров и дистанционное

управление любым блоком РЗА серии БЭМП однорядного или двухрядного исполнения

с передним присоединением проводников;

- связь выносного пульта и основного пульта осуществляется с помощью экранированного

кабеля длиной не более 3м, при этом обеспечиваются все требования по ЭМС, установленные для блоков БЭМП со встроенным пультом;

- конструктивно выносной пульт выполнен на основе нового встроенного блока индикации

и управления.

ОСНОВНЫЕ ФУНКЦИИ

- управление выключателем, индикация его состояния;

- оперативный ввод / вывод функций защит и автоматики посредством функциональных клавиш,

светодиодная индикация их состояния;

- индикация всех требуемых параметров блоков серии БЭМП в алфавитно-цифровом режиме;

- оперативное изменение параметров блока БЭМП, ввод/смена уставок;

- возможность подключения внешнего устройства по интерфейсу USB для контроля и настройки

параметров защит и автоматики;

- индикация задаваемых на этапе программирования сигналов срабатывания защит и автоматики на встроенных светодиодах в количестве не менее 15 шт.

СТРУКТУРА УСЛОВНОГО ОБОЗНАЧЕНИЯ

Состав выносного пульта

ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ ВЫНОСНОГО ПУЛЬТА