МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ  УСТРОЙСТВО НАПРЯЖЕНИЯ УЗА-АН

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Устройства предназначены для использования в схемах релейной защиты и

электроавтоматики понижающих подстанций для защиты и автоматики секций 6-35кВ.

Устройство является многоцелевым и может выполнять одновременно все функции реле

напряжения, необходимые на указанных шинах: АВР, блокировку по напряжению МТЗ,

защиту минимального и максимального напряжения, сигнализацию замыканий на землю,

контроль исправности цепей напряжения.

1.2. Устройства УЗА-АН - это статические реле без дополнительного источника питания.

Питание элементов схемы осуществляется от входного напряжения.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Устройства обеспечивают:

- блокировку по напряжению максимальной токовой защиты (МТЗ-Н);

- пуск АВР шин по снижению напряжения;

- контроль наличия напряжения на резервном источнике питания для АВР;

- трехфазную защиту от понижения напряжения, работающую по функции "ИЛИ"

(U<);

- трехфазную защиту от понижения напряжения, работающую по функции "И" (U<<);

- двухфазную защиту от повышения напряжения;

- сигнализацию замыкания на землю по напряжению 3Uo для ТН, имеющих

отдельную обмотку 3Uo;

- защиту от повышения напряжения обратной последовательности.

2.2. Все характеристики срабатывания устройства по времени – независимые.

По способу регулирования уставок реле относятся к исполнению - с дискретным

регулированием; уставки регулируются с помощью DIP- переключателей находящихся под съемной передней панелью.

По числу диапазонов уставок реле относятся к исполнению – однодиапазонные.

По виду шкалы уставок реле относятся к исполнению - с оцифрованной шкалой.

2.3. Вид климатического исполнения реле - УХЛ, категория размещения 4 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов - группа М1

ГОСТ 17516 - 72.

2.4. При наличии всех защит устройство содержит 7 выходных реле (приложение 2).

Выход органа минимального напряжения состоит из 2 последовательно соединенных

контактов реле: переключающего и замыкающего. С помощью этих реле организуется

импульсное замыкание цепи – проскальзывающий контакт, нужное для некоторых схем

АВР. Сначала замыкается контакт одного реле, затем размыкается контакт второго,

переключающего реле и цепь вновь разрывается. Время замкнутого состояния цепи

составляет 300-500 мсек. Если проскальзывающее действие контактов не нужно, то можно

использовать на выходе один замыкающий контакт.

Остальные защиты содержат по одному замыкающему контакту.

2.5. Индикация срабатывания каждого органа фиксируется светодиодом, расположенным на передней панели. Сброс индикации осуществляется замыканием контактов «СИС» на

клеммнике устройства (контакты 11-12) или с передней панели нажатием кнопки «СБРОС

ИНДИКАЦИИ».

2.6. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать

ГОСТ 15150- 69.

При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря - 2000 м;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха -40°С;

- окружающая среда взрывобезопасна, не должна содержать токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

2.7. Номинальная частота переменного тока - 50 Гц.

2.8. Номинальное входное напряжение – трехфазное 100В и напряжение нулевой

последовательности 100В. Устройство не имеет входных трансформаторов и разделение

цепей выполняется только на контактах выходных реле.

2.9. Устройства обеспечивают следующие диапазоны уставок:

- Уставка защиты по минимальному напряжению (ЗМН)

регулируется от 40 до 80% UН, шаг 5В.

- Уставка защиты по максимальному напряжению (U>)

регулируется от 0,8 до 1,2% UН, шаг 5В.

- Уставки защиты по напряжению нулевой последовательности (3Uо)

регулируется отдельно в диапазоне от 15 до 60В, шаг 5 В.

- Уставка по максимальному напряжению обратной последовательности (U2)

регулируется в диапазоне от 5 до 12,5В с шагом 0,5В.

- Выдержки времен срабатывания всех защит регулируются отдельно в диапазоне от 0,2

до 6,4 с, шаг 0,1 с.

- Время замкнутого состояния выходного (проскальзывающего) контакта защиты

минимального напряжения: 300 – 500 мс.

2.10. Масса - 1,5 кг.

2.11. Поверхность деталей из нестойких к коррозии материалов имеет защитное

покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303 - 84, ГОСТ 9.032 - 74, ГОСТ 9.073 - 77.

2.12. Оболочка устройства имеет степень защиты IР40, а зажимы для подключения

внешних проводников - IР00 в соответствии с ГОСТ14254 - 80.

3.13. Класс точности реле - 5,0.

Предельная относительная погрешность по выдержкам времени - в соответствии с

таблицей 2 ГОСТ 3698 - 82.

2.14. Относительная погрешность выдержки времени при изменении температуры

окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем ±10%;

3.15. Относительная погрешность напряжения срабатывания при изменении температуры

окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше ±10%.

2.16. Коэффициент возврата реле минимального напряжения - не более 1.15,

максимального не менее 0.85.

2.17. Механическая износоустойчивость реле - 1000000 циклов срабатывания.

2.18. Коммутационная способность контактов устройства для активной и индуктивной

нагрузки (τ ≤0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 - для переменного тока):

- переменный ток - мощность до 700 ВА при напряжении до 250 В и токе до 3 А;

- постоянный ток - мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В и токе до 1 А.

2.19. Коммутационная износоустойчивость устройства при нагрузке согласно п. 3.18 не

меньше, чем 10000 срабатываний.

2.20. При напряжении 10 В устройства коммутируют минимальный постоянный или

переменный ток 0,002 А.

2.21. Мощность, потребляемая устройством по цепям напряжения при номинальном

напряжении, не превышает значения 2,5 ВА на каждую фазу.

2.22. Максимальное длительно допустимое входное напряжение: линейное 120В и нулевой последовательности 200В.

2.23. Сопротивление изоляции между входными и выходными цепями устройства, при

температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С - 50 МОм.

3.24. Электрическая изоляция между цепями реле: объединенные входы по напряжению и

контактами выходных реле, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения 2000В практически синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц,

2.25. НР контакты реле при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С в течение 1

мин. выдерживают испытательное напряжение частотой (45 - 65) Гц, значение которого

равно 500В.

2.26. Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре

окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса - 4,5 ± 0 5 кВ;

- длительность фронта импульса (1,2 х 10-6 ± 0,36 х 10-6 ) с;

- длительность спада импульса (50 х 10-6 ± 10 х 10-6 ) с;

- энергия импульса - (0,5 ± 0,05) Дж;

- количество импульсов при испытаниях - по три разной полярности.

2.27. Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают

действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания

частотой (1,0 ± 0,1) МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно

максимального значения после 3 - 4 периодов.

2.28. Средняя наработка на отказ - 20000 часов.

2.29. Установленная наработка на отказ - 2000 часов.

2.30. Средний срок службы - 15 лет.

2.31. Требования к конструкции.

2.31.1. Требования к конструкции соответствуют ГОСТ 12434 - 83.

2.31.2. Зажимы реле приспособлены для присоединения не более одного проводника

площадью поперечного сечения 2,5 мм2.

2.32. Устройства в транспортной таре выдерживают без повреждений действие

механических факторов по группе С ГОСТ 23216 - 78.

2.33. Устройства в транспортной таре выдерживают действие климатических факторов,

соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ РЕЛЕ

3.1. Описание конструкции и работы реле.

Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из

основания (1) и кожуха (2) (приложение 1). Внутри устройство выполнено в виде единого

блока, состоящего из двух плат, скрепленных между собой при помощи резьбовых стоек.

Поверхностью крепления служит торцевая поверхность корпуса, противоположная

поверхности, где размещены клеммник и клемма заземления. Здесь же находится и передняя панель.

На переднюю панель выведены светодиодные индикаторы, кнопка сброса индикации

срабатывания защит и отсек микропереключателей задания уставок. Для доступа к

микропереключателям требуется снять накладную панель (3) (приложение 1).

На передней панели, также, выделены прямоугольные поля для записи в них значений

уставок, заданных микропереключателями. Запись следует выполнять черным маркером с

тонким пером. Сделанная ранее запись может быть, при необходимости, смыта ватным

тампоном, смоченным спиртом.

Внешние подключения устройств осуществляются в соответствии с приложением 2.