УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ И АВТОМАТИКИ МИКРОЭЛЕКТРОННОЕ УЗА-АТ

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Устройства предназначены для использования в схемах релейной защиты и

противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий

электропередач при коротких замыканиях и перегрузках.

1.2. Устройства УЗА-АТ - это микроэлектронные реле без дополнительного источника

питания. Питание элементов схемы осуществляется от входного тока. Дополнительное

питание (постоянное или переменное напряжение значением 220В) требуется только для

обеспечения функции АПВ , индикации и дистанционной блокировки отсечки.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Устройства обеспечивают:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с независимой и двумя зависимыми

характеристиками срабатывания (по выбору с передней панели);

- токовую отсечку (ТО) с временной задержкой (70-100) мс или (150-200) мс, которая

задается с передней панели;

- ненаправленную или направленную защиту от замыканий на землю - ЗНЗ (кроме

исполнений УЗА-АТ-Т). При этом, для ненаправленной ЗНЗ в заказе следует

указать требуемый диапазон уставок тока срабатывания (табл. 2);

- защиту от перегрузки (кроме исполнений УЗА-АТ-Т);

- возможность задания общих для двух фаз входного тока уставок тока срабатывания

МТЗ, тока срабатывания отсечки (в кратностях к току срабатывания МТЗ), времени

срабатывания МТЗ;

- срабатывание МТЗ и (или) токовой отсечки по наибольшему из входных токов;

- возможность отключения токовой отсечки с передней панели или дистанционно

замыканием внешнего замыкающего контакта. При этом, необходимо к клеммам

питания устройства (приложение 2) подключить постоянное или переменное

напряжение значением 220 В ± 20%. В случае кратковременного (не более 1

минуты) пропадания напряжения 220 В и замыкания, в этот момент, внешнего

замыкающего контакта, дистанционное отключение токовой отсечки

обеспечивается на время не менее 3 секунд. Для исполнений УЗА-АТ-Т, кроме того,

обеспечивается дистанционное отключение ТО без напряжения 220 В при наличии

аварийного тока во входных цепях реле;

- возможность отключения МТЗ дистанционно замыканием внешнего замыкающего

контакта (только для исполнений УЗА-АТ-Т). Для этого требуется наличие

оперативного напряжения или аварийного тока на соответствующих клеммах реле;

- возможность работы в схемах с шунтированием-дешунтированием управляемой

цепи. В качестве выходного силового ключа используется триак ТС 132 – 50 – 10.

Для исполнений УЗА-АТ-Т предусмотрено дистанционное управление

шунтированием-дешунтированием замыканием внешнего замыкающего контакта.

Для этого требуется наличие аварийного тока на соответствующих клеммах реле.

- функцию однократного АПВ (кроме исполнений УЗА-АТ-Т);

- индикацию до сброса (с запоминанием) срабатывания МТЗ, ТО, АПВ, дискретного

входа (только при наличии постоянного или переменного напряжения значением 220 В на

клеммах питания устройства). Для функции МТЗ УЗА-АТ-Т индикация срабатывания с

запоминанием обеспечивается для каждого выхода (ВЫХОД 1 МТЗ, ВЫХОД 2 МТЗ,

ВЫХОД 3 МТЗ) отдельно;

- индикацию готовности АПВ (кроме исполнений УЗА-АТ-Т);

- индикацию срабатывания ЗНЗ и защиты от перегрузки (без запоминания);

- индикацию наличия тока во входных цепях устройства;

- возможность сброса индикации срабатывания с передней панели или дистанционно.

Для исполнений УЗА-АТ-Т обеспечивается сброс индикации срабатывания только с

передней панели;

- возможность внутреннего (при срабатывании МТЗ или ТО) или внешнего пуска

АПВ (кроме исполнений УЗА-АТ-Т);

- возможность внешнего сброса готовности АПВ (кроме исполнений УЗА-АТ-Т);

- возможность внутреннего (при срабатывании МТЗ или ТО) пуска АПВ при

пропадании напряжения питания 220 В, если:

- на момент пропадания напряжения 220 В светился светодиод ГОТОВ АПВ;

- с момента пропадания напряжения 220 В прошло не более 5 секунд.

После прохождения внутренней команды пуска АПВ схема АПВ "останавливается" до

возобновления подачи напряжения питания, после чего схема АПВ продолжает работу

согласно описанному в п. 4.2.2. При этом следует иметь в виду, что внешний пуск АПВ при

отсутствии напряжения питания 220 В не обеспечивается.

Устройства УЗА-АТ содержат дискретный вход, обеспечивающий индикацию

срабатывания, размножение и распространение выходного сигнала внешней защиты

(например, дуговой).

2.2. По виду характеристик срабатывания устройства относятся к исполнению -

комбинированное в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По способу регулирования уставок устройства относятся к исполнению - с дискретным

регулированием в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По числу диапазонов уставок тока срабатывания устройства относятся к исполнению -

многодиапазонные (четыре диапазона) в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По числу диапазонов уставок выдержки времени и кратности тока отсечки устройства

относятся к исполнению - однодиапазонные в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По виду шкалы уставок устройства относятся к исполнению - с оцифрованной шкалой в

соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По наличию установочного элемента устройства относятся к исполнению - без

установочного элемента в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

2.3. Вид климатического исполнения - УХЛ, категория размещения 4 в соответствие с

ГОСТ 15150 - 69.

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов - группа М1 ГОСТ

17516 - 72.

Значения уставок тока срабатывания МТЗ, выдержки времени МТЗ, кратности тока

отсечки, выдержки времени АПВ их количество и дискретность приведены в табл.1.

Таблица 1

Значения уставок тока срабатывания ненаправленной ЗНЗ, их количество и дискретность

приведены в табл.2.

Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1-6,4) с, дискретность – 0,1 с.

Таблица 2

Диапазон уставок тока срабатывания защиты от перегрузки (1,0-7,3)А для Iном.=5А и (0,4-2,92)А для Iном.=1А с дискретностью 0,1А и 0,04А соответственно. Выдержка времени защиты от перегрузки фиксирована и находится в пределах (7-10) с.

Устройства с максимальным функциональным наполнением содержат следующие

замыкающие выходные контакты:

А) УЗА-АТ:

- два контакта МТЗ мгновенный;

- два контакта ТО+МТЗ;

- АПВ;

- ЗНЗ;

- защиты от перегрузки;

- два выходных контакта, управляемых от дискретного входа;

Б) УЗА-АТ-Т:

- ВЫХОД 1 МТЗ;

- ВЫХОД 2 МТЗ;

- два контакта ВЫХОД 3 МТЗ+ТО (один из них – дешунтирование);

- два выходных контакта, управляемых от дискретного входа;

Выходные контакты АПВ, ВЫХОД 1 МТЗ, ВЫХОД 2 МТЗ являются

проскальзывающими. Время удержания в замкнутом состоянии контакта АПВ находится в пределах (0,25-0,4) с, время удержания в замкнутом состоянии контактов

ВЫХОД 1 МТЗ,

ВЫХОД 2 МТЗ составляет примерно 0,2-0,3 с.

Выходные контакты ВЫХОД 1 МТЗ, ВЫХОД 2 МТЗ, ВЫХОД 3 МТЗ исполнений УЗА-

АТ-Т срабатывают в следующей последовательности:

такт 1- после завершения выдержки времени МТЗ срабатывает ВЫХОД 1 МТЗ;

такт 2 – через 0,2 с после срабатывания размыкается контакт ВЫХОД 1 МТЗ;

такт 3 – через 0,2 с после размыкания контакта ВЫХОД 1 МТЗ срабатывает контакт

ВЫХОД 2 МТЗ;

такт 4 - через 0,2 с после срабатывания размыкается контакт ВЫХОД 2 МТЗ;

такт 5 - через 0,2 с после размыкания контакта ВЫХОД 2 МТЗ срабатывает контакт

ВЫХОД 3 МТЗ и удерживается в сработанном состоянии до момента, когда значение

входного тока устройства станет меньше значения уставки тока МТЗ.

Если во время такта 1 или 3 происходит уменьшение входного тока устройства ниже

значения уставки тока МТЗ, последующие такты не выполняются.

Форма заказа УЗА-АТ приведена на стр. 6, а исполнений УЗА-АТ-Т – на стр 7.

2.4. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150-69.

При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря - 2000 м;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха -40°С;

- окружающая среда взрывобезопасна, не должна содержать токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

2.5. Номинальная частота переменного тока - 50 Гц.

2.6. Номинальный ток для МТЗ, ТО – 1А или 5А.

2.7. Габаритные размеры устройства:

- 200 х 204 х 80 мм – для крепления по широкой стороне;

- 210 х 204 х 70 мм – для крепления по узкой стороне (приложение 1).

2.8. Масса – 2,5 кг.

2.9. Поверхность деталей из нестойких к коррозии материалов имеет защитное

покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303 - 84, ГОСТ 9.032 - 74, ГОСТ 9.073 - 77.

2.10. Оболочка и зажимы устройства имеют степень защиты IР40 в соответствии с

ГОСТ14254 - 80.

2.11. Класс точности устройства - 5,0.

Предельная относительная погрешность по выдержкам времени - в соответствии с

таблицей 2 ГОСТ 3698 - 82.

2.12. Разброс тока срабатывания МТЗ, тока срабатывания отсечки, тока срабатывания ЗНЗ

и защиты от перегрузки выраженный в процентах от среднего значения тока срабатывания, не больше чем ± 1,5 %.

2.13. Относительная погрешность выдержки времени МТЗ при изменении температуры

окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем:

а) для зависимости (1) - ±10%;

б) для зависимостей (2), (3):

±10 % - при отношении входного тока реле к току уставки, равном 10;

±15 % - при отношении входного тока реле к току уставки, равном 5;

±25 % - при отношении входного тока реле к току уставки, равном 2.

Относительная погрешность выдержки времени ЗНЗ при изменении температуры

окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем ±10%.

2.14. Относительная погрешность выдержки времени АПВ при изменении температуры

окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем ±20%.

2.15. Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ, отсечки, ЗНЗ, защиты от

перегрузки при изменении температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше ±10%.

2.16. Коэффициент возврата - не менее 0,85.

2.17. Механическая износоустойчивость - 1000000 циклов срабатывания.

2.18. Коммутационная способность выходных контактов ТО+МТЗ, АПВ, ЗНЗ, ВЫХОД 1

МТЗ, ВЫХОД 2 МТЗ, ВЫХОД 3 МТЗ, дискретного выхода, защиты от перегрузки для активной и индуктивной нагрузки (τ ≤0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 - для

переменного тока):

- переменный ток - мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В;

- постоянный ток - мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В;

Мощные выходные контакты для дешунтирования способны шунтировать и

дешунтировать управляемую цепь при токах 150 А, если:

- управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не более

4 Ом, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом;

- время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а период шунтирования - не менее

60 секунд.

Коммутационная способность выходных контактов МТЗ мгновенный для активной и

индуктивной нагрузки (τ ≤0,015 с для постоянного тока, cosφ = 0,5 - для переменного тока):

- переменный ток - мощность до 62,5 ВА при напряжении до 250 В;

- постоянный ток - мощность до 30 Вт при напряжении до 220 В;

2.19. Коммутационная износоустойчивость устройства при нагрузке согласно п. 3.19 не

меньше, чем 10000 срабатываний.

2.20. При напряжении 10 В устройства коммутируют минимальный постоянный или

переменный ток 0,002 А.

2.21. Мощность, потребляемая устройством по цепям тока при входном токе, равном

минимальной уставке тока срабатывания, не превышает значения:

- 1,5 ВА на каждую фазу – для МТЗ;

- 1,0 ВА – для ЗНЗ и защиты от перегрузки.

2.22. Устройства выдерживают без повреждений длительный режим работы при входном

токе, равном 110 % номинального.

2.23. Устройства выдерживают без повреждений в течение 1 секунды ток перегрузки:

- 200 А по входам МТЗ для Iном.=5А;

- 40 А по входам МТЗ для Iном.=1А;

- 10 А – по входу ЗНЗ для диапазона (0,05-0,4) А;

- 30 А – по входу ЗНЗ для диапазона (0,15-1,2) А;

- 100 А – по входу ЗНЗ для диапазона (0,5-4) А.

2.24. Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в табл.3, при

температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С - 50 МОм.

2.25. Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего

воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения

практически синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц, значение которого приведено в

таблице 3.

2.26. НР контакты при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С в течение 1 мин.

выдерживают испытательное напряжение частотой (45 - 65) Гц, значение которого равно

500В.

2.27. Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре

окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса - 4,5 ± 0 5 кВ;

- длительность фронта импульса (1,2 Ч 10-6 ± 0,36 Ч 10-6 ) с;

- длительность спада импульса (50 Ч 10-6 ± 10 Ч 10-6 ) с;

- энергия импульса - (0,5 ± 0,05) Дж;

- количество импульсов при испытаниях - по три разной полярности.

2.28. Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают

действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания

частотой (1,0 ± 0,1) МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно

максимального значения после 3 - 4 периодов.

Таблица 3

2.29. Минимальное значение входного тока устройства по любой из фаз МТЗ, при котором

светится индикатор Iвх, примерно равно:

- 0,1 А – для диапазона (0,4-0,91) А;

- 0,2 А – для диапазона (0,8-1,82) А;

- 0,4 А – для диапазона (1,6-3,63) А;

- 0,8 А – для диапазона (3,2-7,26) А;

- 0,25 А - для диапазона (1-2) А;

- 0,5 А - для диапазона (2-4) А;

- 1 А - для диапазона (4-8) А;

- 2 А - для диапазона (8-16) А.

Минимальное значение входного тока устройства по входу ЗНЗ, при котором светиться

индикатор 3Iо, примерно равно:

- 0,015 А - для диапазона (0,05-0,4) А при подключении к клеммам 9, 10;

- 0,03 А - для диапазона (0,05-0,4) А при подключении к клеммам 8, 9;

- 0,045 А - для диапазона (0,15-1,2) А при подключении к клеммам 9, 10;

- 0,09 А - для диапазона (0,15-1,2) А при подключении к клеммам 8, 9;

- 0,15 А - для диапазона (0,5-4) А при подключении к клеммам 9, 10;

- 0,3 А - для диапазона (0,5-4) А при подключении к клеммам 8, 9.

2.30. Время готовности АПВ при напряжении питания (220 ± 5) В и температуре

окружающего воздуха (20 ± 5) °С равно (30 ± 5) секунд.

2.31. Значение постоянного или переменного напряжения питания, подключаемого к

устройству должно находиться в пределах (180-250) В.

2.32. Значение постоянного или переменного напряжения, подаваемого от внешних защит

на дискретный вход (приложение 2) должно находиться в пределах (180-250) В.

2.32. Средняя наработка на отказ - 20000 часов.

2.33. Установленная наработка на отказ - 2000 часов.

2.34. Средний срок службы - 15 лет.

2.35. Требования к конструкции.

2.35.1. Требования к конструкции соответствуют ГОСТ 12434 - 83.

2.35.2. Зажимы устройства приспособлены для присоединения не более одного

проводника площадью поперечного сечения 2,5 мм2.

2.36. Устройства в транспортной таре выдерживают без повреждений действие

механических факторов по группе С ГОСТ 23216 - 78.

2.37. Устройства в транспортной таре выдерживают действие климатических факторов,

соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.