Реле тока серий РТ 40, РТ 140

## ТУ16-523.468-78

Реле тока серий РТ 40, РТ 140 применяются в схемах релейной защиты и автоматики энергетических систем в качестве органа, реагирующего на повышение тока.

Условия эксплуатации

Климатическое исполнение УХЛ или О, категория размещения «4» по ГОСТ 15150-69.

Диапазон рабочих температур окружающего  воздуха от минус 20 С до плюс 55 С

Группа механического  исполнения М39 по ГОСТ 17516.1-90

Степень защиты оболочки реле IP40,  а  контактных  зажимов  для    присоединения внешних проводников - IP00 по ГОСТ 14255-69.

Технические данные

Основные параметры реле приведены в таблице 1.

Таблица 1

|  | Пределы уставки на ток срабатывания реле, А |  | Номинальный ток, А |  | Номинальная частота, |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Исполнение | соединение катушек |  | соединение катушек |  | Hz |
|  | последователь-ное 1 диапазон | Параллельное 2 диапазон | последователь-ное 1 диапазон | параллельное 2 диапазон |  |
| РТ 40/0,2; РТ 140/0,2 | 0,05-0,1 | 0,1-0,2 | 0,4 | 1,0 |  |
| РТ 40/0,6; РТ 140/0,6 | 0,15-0,3 | 0,3-0,6 | 1,6 | 2,5 |  |
| РТ 40/2; РТ 140/2 | 0,5 –1,0 | 1,0-2,0 | 2,5 | 6,3 |  |
| РТ 40/6; РТ 140/6 | 1,5 –3,0 | 3,0-6,0 | 10 | 16 |  |
| РТ 40/10; РТ 140/10 | 2,5 –5,0 | 5,0-10,0 | 16 | 16 | 50, 60 |
| РТ 40/20; РТ 140/20 | 5 ,0 -10,0 | 10,0-20,0 | 16 | 16 |  |
| РТ 40/50; РТ 140/50 | 12,5-25,0 | 25,0-50,0 | 16 | 16 |  |
| РТ 40/100; РТ 140/100 | 25,0-50,0 | 50,0-100,0 | 16 | 16 |  |
| РТ 40/200; РТ 140/200 | 50,0-100,0 | 100,0-200,0 | 16 | 16 |  |

| Контакты реле | 1 замыкающий, |
| --- | --- |
|  | 1 размыкающий |
| Класс точности | 5 |
| Коэффициент возврата, не менее: |  |
| - на минимальной уставке шкалы | 0,85 |
| - на оcтальных уставках шкалы | 0,8 |
| Время замыкания замыкающего контакта, s, не более: |  |
| при отношении входного тока к току срабатывания, равном: |  |
| - 1,2 | 0,1 |
| - 3,0 | 0,03 |
| Коммутационная способность контактов при напряжении от 24 до 250 V или токе не более 2 А: |  |
| - в цепи постоянного тока с постоянной времени не более 0,005 s, W | 60 |
| - в цепи переменного тока с коэффициентом мощности не менее 0,5, VА | 300 |
| Коммутационная износостойкость, циклы ВО | 2500 |
| Конструктивное исполнение по способу присоединения внешних проводников: переднее, заднее (винтом или шпилькой) |  |
| Габаритные размеры, mm,не более: |  |
| - РТ 40 | 67 х 128 х 158 |
| - РТ 140 | 66 х 140 х 181 |
| Масса, кg, не более: |  |
| - РТ 40 | 0,7 |
| - РТ 140 | 0,85 |

Значения потребляемой мощности и типоисполнения реле приведены в таблице 2.

- Конструкция

Все элементы схемы реле смонтированы внутри корпуса, состоящего из основания (цоколя) и съемного прозрачного кожуха.

Реле   тока серии РТ 140 выпускаются  в  унифицированном  корпусе    "СУРА"   I  габарита  несъемного  исполнения.

Структура условного обозначения::

# РТ Х40/ХХ Х4

РТ - реле тока;

Х - наличие цифры 1 обозначает реле в унифицированной оболочке;

40 - номер разработки;

ХХ - ток максимальной уставки, А:   0,2; 0,6; 2; 6; 10; 20; 50; 100; 200;

Х4 - климатическое исполнение (УХЛ, 0) и  категория   размещения (4) по ГОСТ 15150-69 и ГОСТ 15543.1-89.

Формулирование заказа

При заказе необходимо указать:

- обозначение типа реле;

- климатическое исполнение (УХЛ4 или О4);

- вид присоединения внешних проводников: переднее или заднее(винтом или шпилькой);

- номер технических условий.

Таблица 2

|  | Потребляемая мощность при токе | Номенклатурный |
| --- | --- | --- |
| Исполнение | Минимальной уставки, VА, не более | номер |
| РТ 40/0,2 | 0,2 | 21 040 001  |
| РТ 40/0,6 | 0,2 | 21 040 002  |
| РТ 40/2 | 0,2 | 21 040 003  |
| РТ 40/6 | 0,5 | 21 040 004  |
| РТ 40/10 | 0,5 | 21 040 005  |
| РТ 40/20 | 0,5 | 21 040 007  |
| РТ 40/50 | 0,8 | 21 040 008  |
| РТ 40/100 | 1,8 | 21 040 009  |
| РТ 40/200 | 8 | 21 040 010  |
| РТ 140/0,2 | 0,2 | 21 140 001  |
| РТ 140/0,6 | 0,2 | 21 140 002  |
| РТ 140/2 | 0,2 | 21 140 003  |
| РТ 140/6 | 0,5 | 21 140 004  |
| РТ 140/10 | 0,5 | 21 140 005  |
| РТ 140/20 | 0,5 | 21 140 007  |
| РТ 140/50 | 0,8 | 21 140 008  |
| РТ 140/100 | 1,8 | 21 140 009  |
| РТ 140/200 | 8 | 21 140 010  |

Вместо знака  указать: 1 – для переднего присоединения; 2 – для заднего присоединения шпилькой;

3 – для заднего присоединения винтом.

Габаритные, установочные и присоединительные размеры реле приведены на рисунках 1, 2, схемы подключения реле – на рисунках 3, 4.