МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ УСТРОЙСТВО ЗАЩИТЫ

СЕРИИ РС-81  (УЗА-АТм)

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Устройство предназначено для использования в схемах релейной защиты и

противоаварийной автоматики для защиты электрических машин, трансформаторов и линий

электропередач при коротких замыканиях и перегрузках.

1.2. Устройство РС81 - это микропроцессорное реле, в котором для функционирования

максимальной токовой защиты (МТЗ), токовой отсечки (ТО, ТО2), функции УРОВ не

требуется дополнительного источника питания. Питание этой части схемы осуществляется от входного тока. Оперативное напряжение питания (постоянное или переменное напряжение 220В) требуется для обеспечения функций АПВ, ЗНЗ, индикации,

дистанционной блокировки отсечки, интерфейса.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Устройства обеспечивают:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с независимой и двумя зависимыми

характеристиками срабатывания;

- токовую отсечку (ТО) с временной задержкой (70-100) мс или (150-200) мс и ТО2 с

временной задержкой от 0,1с до 25,6с;

- ненаправленную защиту от замыканий на землю – ЗНЗ;

- точное измерение и цифровую индикацию значения тока фазы А (с учетом

коэффициента трансформации фазного трансформатора тока или без его учета);

- возможность дистанционной блокировки ТО. В случае кратковременного (не более 1

минуты) пропадания напряжения 220 В и замыкания, в этот момент, внешнего замыкающего контакта, дистанционное отключение токовой отсечки обеспечивается на время не менее 3 секунд;

- возможность работы в схемах с шунтированием-дешунтированием управляемой

цепи. В качестве выходного силового ключа используется триак ТС 132 – 50 – 10;

- возможность включения и отключения выключателя с передней панели;

- возможность переключения функций ЗНЗ и (или) ТО2 на отключение или

сигнализацию;

- функцию двухкратного АПВ;

- функцию отключения от АЧР;

- функцию УРОВ;

- функцию таймера с календарем;

- передачу информации по интерфейсу RS 485 (протокол MODBUS);

- хранение в памяти значений токов КЗ трех последних аварий с привязкой к

календарю;

- после аварийного отключения цифровую индикацию (до сброса) значения тока КЗ и

времени от момента аварийного отключения (при наличии оперативного напряжения

питания;

- светодиодную индикацию (до сброса) срабатывания МТЗ, ТО, ТО2, АПВ, АЧР,

УРОВ, ЗНЗ (только при наличии постоянного или переменного напряжения питания);

- индикацию готовности АПВ;

- индикацию положения выключателя;

- контроль исправности устройства.

2.2. Устройство содержит следующие выходные контакты:

- два гальванически разделенных контакта (НО и НЗ) МТЗ мгновенный;

- ОТКЛЮЧЕНИЕ;

- ВКЛЮЧЕНИЕ;

- УРОВ;

- Сигнализация ЗНЗ или ТО2;

- ОТКЛЮЧЕНИЕ для схем с шунтированием-дешунтированием управляемой цепи;

- ИСПРАВНО.

2.3. Вид климатического исполнения - УХЛ, категория размещения 4 в соответствие с

ГОСТ 15150 - 69.

Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов - группа М1 ГОСТ

17516 - 72.

2.4. Значения уставок тока срабатывания МТЗ, выдержки времени МТЗ и ТО2, кратности

тока ТО, кратности тока ТО2 их количество и дискретность приведены в табл.1.

Таблица 1.

Диапазон уставок тока срабатывания ЗНЗ – (0,05-2,6) А с дискретностью 0,01А.

Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1-6,4) с, дискретность – 0,1 с.

Диапазон уставок выдержки времени 1-го крата АПВ – (0,5-8) с, дискретность – 0,5 с.

Диапазон уставок выдержки времени 2-го крата АПВ – (5-80) с, дискретность – 5с.

Скорость передачи данных по RS485 – 9600 бод. По заказу может быть установлена иная

скорость передачи данных.

Диапазон вводимых коэффициентов трансформации фазных трансформаторов тока – (4-200).

2.6. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать ГОСТ 15150- 69.

При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря - 2000 м;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха -40°С;

- окружающая среда взрывобезопасна, не должна содержать токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

2.7. Номинальная частота переменного тока - 50 Гц.

2.8. Номинальный ток - 5А. .

2.9. Габаритные размеры устройства - 200 . 204 . 80 мм.

2.10. Масса – 2,5 кг.

2.11. Оболочка и зажимы устройства имеют степень защиты IР40 в соответствии с

ГОСТ14254 - 80.

2.12. Класс точности устройства - 5,0.

Предельная относительная погрешность по выдержкам времени - в соответствии с

таблицей 2 ГОСТ 3698 - 82.

2.13. Разброс тока срабатывания МТЗ, тока срабатывания отсечки, тока срабатывания ЗНЗ

и защиты от перегрузки выраженный в процентах от среднего значения тока срабатывания,

не больше чем ± 1,5 %.

2.14. Диапазон точного измерения тока фазы А – (0,1-6) А.

2.15. Погрешность измерения по каналу точного измерения тока фазы А:

- 2% - для токов от 0,1А до 1А;

- 1% - для токов от 1А до 6А.

2.16. Относительная погрешность выдержки времени МТЗ, ТО2, ЗНЗ, АПВ при изменении

температуры окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем 10%.

2.17. Коэффициент возврата - не менее 0,95.

2.18. Механическая износоустойчивость - 1000000 циклов срабатывания.

2.19. Коммутационная способность выходных контактов ОТКЛЮЧЕНИЕ, ВКЛЮЧЕНИЕ,

УРОВ для активной и индуктивной нагрузки ( . ЎЬ 0,015 с для постоянного тока, cos . = 0,5 -

для переменного тока):

- переменный ток - мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В;

- постоянный ток - мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В;

Мощные выходные контакты для дешунтирования способны шунтировать и

дешунтировать управляемую цепь при токах 150 А, если:

- управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не более

4 Ом, а при токе 50 А - не более 1,5 Ом;

- время шунтирования тока 150 А - не более 3 секунд, а период шунтирования - не менее

60 секунд.

Коммутационная способность выходных контактов МТЗ мгновенный, Сигнализация ЗНЗ

или ТО2, ИСПРАВНО для активной и индуктивной нагрузки ( . ЎЬ 0,015 с для постоянного

тока, cos . = 0,5 - для переменного тока):

- переменный ток - мощность до 62,5 ВА при напряжении до 250 В;

- постоянный ток - мощность до 30 Вт при напряжении до 220 В;

2.20. Коммутационная износоустойчивость устройства при нагрузке согласно п. 3.19 не

меньше, чем 10000 срабатываний.

2.21. При напряжении 10 В устройства коммутируют минимальный постоянный или

переменный ток 0,002 А.

2.22. Мощность, потребляемая устройством по цепям тока при входном токе, равном

минимальной уставке тока срабатывания, не превышает значения 1,5 ВА на каждую фазу..

2.23. Мощность, потребляемая по цепям оперативного тока не превышает значения 3 ВА

плюс 0,25 ВА на каждое работающее выходное реле.

2.24. Мощность, потребляемая по цепям дискретных входов БЛОКИРОВКА ТО, ВХОД

АЧР, ВХОД БКВ ВКЛ, ВХОД БКВ ОТКЛ не превышает значения 2 ВА.

2.25. Устройства выдерживают без повреждений длительный режим работы при входном

токе, равном 110 % номинального.

2.26. Устройства выдерживают без повреждений в течение 1 секунды ток перегрузки

200А.

2.27. Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в табл.3, при

температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С - 50 МОм.

2.28. Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего

воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения

практически синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц, значение которого приведено в

таблице 2.

2.29. НР контакты при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С в течение 1 мин.

выдерживают испытательное напряжение частотой (45 - 65) Гц, значение которого равно

500В.

2.30. Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре

окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:

- амплитуда импульса - 4,5 ± 0 5 кВ;

- длительность фронта импульса (1,2 . 10-6 ± 0,36 . 10-6 ) с;

- длительность спада импульса (50 . 10-6 ± 10 . 10-6 ) с;

- энергия импульса - (0,5 ± 0,05) Дж;

- количество импульсов при испытаниях - по три разной полярности.

2.31. Устройства, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают

действие высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания

частотой (1,0 ± 0,1) МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно

максимального значения после 3 - 4 периодов.

Таблица 2.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ

Устройство изготовлено в прямоугольном металлическом корпусе, который состоит из

основания (1) и кожуха (2) (приложение 1). Внутри устройство выполнено в виде единого

блока, состоящего из двух плат, скрепленных между собой при помощи резьбовых стоек. На

правой торцевой поверхности корпуса находятся клеммник внешних подключений и клемма

заземления.

На переднюю панель выведены светодиодные индикаторы, цифровой индикатор, кнопки

сброса индикации срабатывания защит и управления выключателем, отсек

микропереключателей и кнопка задания уставок. Для доступа к микропереключателям

достаточно снять крышку ЗАДАНИЕ УСТАВОК.

Функции микропроцессорных устройств РЗА серии РС-81, РС-82, РС-83

|  | РС-81 | РС-82 | РС-83-А2 | РС-83-В2 | РС-83-С | РС-83-ДТ | РС-83-АВ1 | РС-83-АРТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I> | + |  | + |  |  | + | + | + |
| I>> | + |  | + |  |  | + | + |  |
| I>>> | + |  | + |  |  | + | + |  |
| I>>>> |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Id> |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Id>> |  |  |  |  |  | + |  |  |
| I0> |  |  | + |  |  |  | опц |  |
| I0>> | + |  | + |  |  |  | опц |  |
| I2> |  |  | + |  |  |  | + |  |
| I2>> |  |  | + |  |  |  | + |  |
| АПВ | + |  | + |  |  |  | + |  |
| Вх | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| Вых | 7 | 6 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 9 |
| Осц |  |  | + | + |  | + | + |  |
| Рег | + | + | + | + | + | + | + | + |
| U< |  | + |  | + |  |  | + | + |
| U<< |  | + |  | + |  |  | + |  |
| U> |  | + |  | + |  |  |  | + |
| U>> |  |  |  | + |  |  |  |  |
| U0> |  | + |  | + |  |  |  |  |
| U0>> |  |  |  | + |  |  |  |  |
| U2> |  | + |  | + |  |  |  |  |

АВР – автоматическое включение резерва,

АПВ – автоматическое повторное включение,

АЧР – автоматическая частотная разгрузка,

ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора,

ЗНЗ – защита от замыканий на землю

МТЗ – максимальная токовая защита

РВ – реле выдержки времени на срабатывания

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой

ТО – токовая отсечка

УРОВ – устройство резервирования отказов выключателя

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение

> - максимальная защита

< - минимальная защита

I – ступень защиты по току

I0, I2 – защита по току нулевой и обратной последовательности соответственно

I>, I>>, I>>>, I>>>> - защита по току ступеней 1, 2, 3, 4 соответственно

I0>, I0>> - защита по току обратной последовательности ступеней 1, 2 соответственно

Id>, Id>> - дифференциальная максимальная токовая защита ступеней 1, 2 соответственно

U – ступень защиты по напряжению

U0, U2 – защита по напряжению нулевой и обратной последовательности соответственно

U<, U<< - минимальная защита по напряжению ступеней 1, 2 соответственно

U>, U>> - максимальная защита по напряжению ступеней 1, 2 соответственно

| Тип устройства | Назначение | Функции |
| --- | --- | --- |
| РС-81 (УЗА-АТм) | Защита по току для присоединений 6-35кВ | Двухфазная трехступенчатая МТЗ, ЗНЗ по току, одно/двухкратное АПВ, УРОВ. Управление выключателем с передней панели, интерфейс RS485, 4 дискретных входа, 6 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-82 (УЗА-АНм) | Защита по напряжению для присоединений 6-35 кВ | Две ступени защиты минимального (ЗМН1, ЗМН2) и одна максимального (ЗПН1) напряжения; защита по Uo > и U2>. Индикация (до сброса) срабатывания защит, интерфейс RS485. Диагностика исправности |
| РС-83-А2 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики по току для присоединений 6-110 кВ | Трехфазная четырехступенчатая МТЗ с зависимыми и независимыми характеристиками срабатывания; двухступенчатая зашита Io, однократное АПВ, УРОВ, токовая защита I2, регистратор, осциллограф. Управление выключателем с передней панели. Интерфейс RS485, 8 дискретных входов, 6 выходных реле, USB. Диагностика исправности |
| РС-83-В2 | Устройство защиты по напряжению для ТН 6-110 кВ | 2 ступени защиты от понижения напряжения (ЗМН1, ЗМН2); 2 ступени защиты от повышения напряжения (ЗПН1, ЗПН2); 2 ступени защиты по Uo > (ЗНЗ1, ЗНЗ2); защита по напряжению обратной последовательности U2>. Интерфейс RS485, USB, 1 дискретный вход, 8 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-83-С | Устройство центральной сигнализации постоянного/переменного тока 6-220 кВ | 2 аналоговых канала, реагирующих на приращение постоянного или переменного тока, 8 выходных реле, 12 дискретных каналов. 2 изолированных дискретных входа управления: « отключение звука» и « сброс сигнализации». 2 исполнения по оперативному току: на 110 и 220В. Интерфейс RS485, USB. Диагностика исправности |
| РС-83-АРН | Устройство автоматического управления регулятором РПН силового трансформатора 6-220 кВ | Автоматическое управление по напряжению с коррекцией по току . 2 группы уставок. Контроль значения входного напряжения в заданном уставкой диапазоне, сравнение с границами диапазона, формирование команд «прибавить» если напряжение на входе меньше заданного и «убавить» - если больше. Коррекция управляющего напряжения. Блокировка регулирования. Интерфейс RS485, USB, 5 дискр. входов, 8 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-83-АВ1 | Устройство РЗА по току и напряжению 6-220 кВ | Четырехступенчатая МТЗ, двухступенчатые ЗНЗ и ЗМН, регистратор, осциллограф, управление выключателем с передней панели. Интерфейс RS485, USB, 8 дискретных входов, 8 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-83-ДТ | Устройство диф. защиты двухобмоточного трансформатора, электродвигателя со встроенной 3-х ступенчатой МТЗ | Две ступени дифференциальной защиты, одна из них с торможением. Трехступенчатая МТЗ. 8 дискретных входов, 8 выходных реле. Регистратор. Осциллограф. Интерфейс RS485, Диагностика исправности |