УСТРОЙСТВО МИКРОПРОЦЕССОРНОЕ

РС83-ДТ

1. ВВЕДЕНИЕ

1.1. Устройство РС83-ДТ – выполняет функции токовой защиты (в том числе дифференциальной) для

двухобмоточных трансформаторов, синхронных компенсаторов, генераторов, электродвигателей.

1.3. Устройства предназначены для применения на новых и реконструируемых подстанциях

распределительных сетей и промышленных предприятий, а также для замены старых устройств РЗА и

телемеханики, в том числе для замены УЗА-10А.ДТ2.

1.4. Функции устройства:

• 3-х ступенчатая максимально-токовая защита (МТЗ) с независимой выдержкой времени.

Программно функция МТЗ может подключаться к трансформаторам тока одной из двух сторон

силового трансформатора. Для ступеней МТЗ 1 или МТЗ 2 возможен выбор режима с блокировкой

от броска намагничивающего тока (БНТ). При включенном задании «Блокировка от БНТ» ступень

будет срабатывать только в том случае, если измеренное значение второй гармонической

составляющей тока не превысит значение равное 15% первой гармонической составляющей.

• 2-х ступенчатая дифзащита. Первая ступень – чувствительная дифференциальная защита (ДТ) с функцией торможения, вторая ступень – дифференциальная отсечка (ДО).

1.5. Надежность работы и срок службы устройств зависит не только от качества их изготовления, но и от правильной их эксплуатации, поэтому, перед монтажом и включением необходимо внимательно ознакомиться с настоящей технической информацией.

2. НАЗНАЧЕНИЕ

2.1. Устройство РС83-ДТ предназначено для использования в схемах РЗА электрических машин, трансформаторов для их защиты от коротких замыканий и от перегрузок, а также для управления выключателем и телемеханики присоединений

2.2. Питание устройства РС83-ДТ может осуществляться как от источника постоянного, так и от источника переменного оперативного тока. Дополнительно устройство РС83-ДТ имеет резервный источник питания, использующий энергию токовых цепей, от которого осуществляется питание защит в аварийных режимах. При питании устройств только от токовых цепей, устройства с номинальным током 5А, работают стабильно начиная с 4А, устройства с номинальным током 1А– с 0,8А. Время срабатывания защит при питании только от токовых цепей увеличивается на 0,15с. Кратковременные провалы

напряжения оперативного тока (<500мс) фильтруются и стабилизируются в блоке питания.

3. ОПИСАНИЕ КОНСТРУКЦИИ И РАБОТЫ

3.1. На клеммных зажимах, расположенных на задней стенке, имеются токовые входы фаз. Для индикации токов в первичных величинах необходимо ввести уставки по соответствующим коэффициентам трансформации трансформаторов тока (ТТ). Устройства имеют встроенные входные согласующие ТТ, предназначенные в том числе и для гальванической развязки. На задней стенке также расположены клеммы дискретных входов и релейных выходов.

3.2. Устройство РС83-ДТ имеет восемь выходных реле:

• Выходное реле K1 – срабатывание дифзащит ДО и ДТ.

• Выходное реле K2 – срабатывание дифзащит ДО и ДТ.

• Выходное реле К3 – срабатывание МТЗ 1.

• Выходное реле К4– срабатывание МТЗ 2.

• Выходное реле К5– срабатывание МТЗ 3.

• Выходное реле К6 – выходное реле, действие которого назначается из меню.

• Выходное реле K7 – выходное реле, действие которого назначается из меню.

• Выходное реле К8– срабатывает при обнаружении неисправности устройства.

Количество контактов выходных реле приведены на схеме внешних подключений устройства.

Время замыкания контактов выходных реле, при включении и отключении по сети передачи информации, составляет около 0,3с.

3.3. Устройство РС83-А1, А2 имеет 8 дискретных входов.

• Дискретный вход DI 01 – используется для блокировки действия защит ДО, ДТ, МТЗ 1, МТЗ 2,МТЗ 3 по выбору из меню.

• Дискретный вход DI 02 – Действие с памятью на светодиод VD6 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

• Дискретный вход DI 03 – Действие с памятью на светодиод VD7 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

• Дискретный вход DI 04 – Действие с памятью на светодиод VD8 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

• Дискретный вход DI 05– Действие с памятью на светодиод VD9 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

• Дискретный вход DI 06– Действие с памятью на светодиод VD10 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

• Дискретный вход DI 07– Действие с памятью на светодиод VD11 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

• Дискретный вход DI 08– Действие с памятью на светодиод VD12 с выдержкой времени 0-250с без действия или с действием на выходное реле К6 или K7.

3.4. На лицевой панели устройства расположены светодиоды индикации состояния параметров:

• VD1 – срабатывание ДТ Id> (ДИФ 1);

• VD2 – срабатывание ДО Id>> (ДИФ 2);

• VD3 – срабатывание I> (МТЗ 1);

• VD4 – срабатывание I>> (МТЗ 2);

• VD5 – срабатывание I>>>` (МТЗ 3);

• VD6 – вход DI 01 (ВХОД 1);

• VD7 – вход DI 02 (ВХОД 2);

• VD8 – вход DI 03 (ВХОД 3);

• VD9 – вход DI 04 (ВХОД 4);

• VD10 – вход DI 05 (ВХОД 5);

• VD11 – вход DI 06 (ВХОД 6);

• VD12 – вход DI 07 (ВХОД 7);

• VD13 – вход DI 08 (ВХОД 8);;

• VD14 – устройство исправно (ИСПРАВНО);

3.5. Для связи с оператором служит лицевая панель, на которой размещены средства оперативного

взаимодействия оператора с устройством защиты: клавиатура и ЖКИ.

3.6. Для выбора режимов работы и отображения информации, а также программирования устройства используются пять основных клавиш:

• для движения в меню в нужном направлении используются клавиши

“ВПРАВО» , “ВЛЕВО» , ВВЕРХ» , “ВНИЗ» ;

• клавиша “ВВОД” осуществляет ввод набранных данных или выполняет другие, оговоренные в

меню функции.

3.7. Для отображения информации во всех режимах работы устройства используется жидкокристаллический

индикатор (2 строчки по 16 алфавитно-цифровых символов) с подсветкой, что позволяет считывать информацию при любой освещенности. В нормальном режиме индицируется ток нагрузки фазы «А»;

после срабатывания защиты – ток короткого замыкания. Подсветка включается на 1 минуту при нажатии любой клавиши управления.

3.8. Устройство изготавливается с регистратором 32-х событий с пуском от токов срабатывания защит. 33-е событие стирает информацию о первом. В случае отключения питания часы останавливаются и продолжают свой ход после восстановления. При наличии батареи для питания обеспечивается непрерывная работа в течение 365 дней.

3.9. Лицевая панель дает возможность пользователю передвигаться по меню для доступа к данным, изменять уставки и считывать измерения. Устройство сохраняет в памяти максимальный отключенный ток, который можно прочитать на дисплее. Для считывания сообщений пароль не требуется, однако любое изменение уставок может проводиться только после ввода пароля.

3.10. РС83-ДТ постоянно измеряет фазные токи и индицирует фактическое действующее значение тока вплоть до 10 гармоники.

3.11. Устройство может быть включено в локальную сеть посредством стандартного порта RS485, расположенного на задней стенке. Протокол связи MODBUS RTU. Вся хранящаяся информация (измерения, сигнализации, параметры) может быть считана с помощью канала передачи информации.

3.12. Ознакомиться и изменить эти данные можно при помощи персонального компьютера и

соответствующего программного обеспечения.

3.13. Связь через порт RS485 обеспечивает соединение с цифровой системой управления или RTU. Все

имеющиеся данные в устройстве передаются диспетчеру и могут обрабатываться по месту или

дистанционно.

3.14. Сбоку на устройство наклеивается фирменная табличка, указывающая модель и серийный номер. Эта информация однозначно идентифицирует изделие.

4. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Сопротивление изоляции между цепями устройства, указанными в табл.1, при температуре окружающего воздуха (20±5)ºС – 50 Мом.

Электрическая изоляция между цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20±5)ºС, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения практически синусоидальной формы частотой (45 – 65) Гц, значение которого приведено в таблице 1

Изоляция между входными и выходными цепями устройства, при температуре окружающего воздуха (20±5)ºС выдерживает импульсное напряжение:

• амплитуда импульса – 4,5± 0 5 кВ;

• длительность фронта импульса (1,2·10-6± 0,36·10-6) с;

• длительность спада импульса (50·10-6± 10·10-6) с;

• энергия импульса – (0,5± 0,05) Дж;

• количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.

Устройства, при температуре окружающего воздуха (20±5)ºС, выдерживают действие высокочастотного

напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой (1,0±0,1) МГц, модуль огибающей

колебаний уменьшается на 50% относительно максимального значения после 3 – 4 периодов.

Помехозащищенность по публ. МЭК 61000-4-94, группа 4 и ГОСТ 51317, группа А

Функции микропроцессорных устройств РЗА серии РС-81, РС-82, РС-83

|  | РС-81 | РС-82 | РС-83-А2 | РС-83-В2 | РС-83-С | РС-83-ДТ | РС-83-АВ1 | РС-83-АРТ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I> | + |  | + |  |  | + | + | + |
| I>> | + |  | + |  |  | + | + |  |
| I>>> | + |  | + |  |  | + | + |  |
| I>>>> |  |  | + |  |  |  | + |  |
| Id> |  |  |  |  |  | + |  |  |
| Id>> |  |  |  |  |  | + |  |  |
| I0> |  |  | + |  |  |  | опц |  |
| I0>> | + |  | + |  |  |  | опц |  |
| I2> |  |  | + |  |  |  | + |  |
| I2>> |  |  | + |  |  |  | + |  |
| АПВ | + |  | + |  |  |  | + |  |
| Вх | 4 | 1 | 8 | 2 | 14 | 8 | 8 | 5 |
| Вых | 7 | 6 | 10 | 10 | 15 | 11 | 10 | 9 |
| Осц |  |  | + | + |  | + | + |  |
| Рег | + | + | + | + | + | + | + | + |
| U< |  | + |  | + |  |  | + | + |
| U<< |  | + |  | + |  |  | + |  |
| U> |  | + |  | + |  |  |  | + |
| U>> |  |  |  | + |  |  |  |  |
| U0> |  | + |  | + |  |  |  |  |
| U0>> |  |  |  | + |  |  |  |  |
| U2> |  | + |  | + |  |  |  |  |

АВР – автоматическое включение резерва,

АПВ – автоматическое повторное включение,

АЧР – автоматическая частотная разгрузка,

ДЗТ – дифференциальная защита трансформатора,

ЗНЗ – защита от замыканий на землю

МТЗ – максимальная токовая защита

РВ – реле выдержки времени на срабатывания

РПН – регулирование напряжения под нагрузкой

ТО – токовая отсечка

УРОВ – устройство резервирования отказов выключателя

ЧАПВ – частотное автоматическое повторное включение

> - максимальная защита

< - минимальная защита

I – ступень защиты по току

I0, I2 – защита по току нулевой и обратной последовательности соответственно

I>, I>>, I>>>, I>>>> - защита по току ступеней 1, 2, 3, 4 соответственно

I0>, I0>> - защита по току обратной последовательности ступеней 1, 2 соответственно

Id>, Id>> - дифференциальная максимальная токовая защита ступеней 1, 2 соответственно

U – ступень защиты по напряжению

U0, U2 – защита по напряжению нулевой и обратной последовательности соответственно

U<, U<< - минимальная защита по напряжению ступеней 1, 2 соответственно

U>, U>> - максимальная защита по напряжению ступеней 1, 2 соответственно

| Тип устройства | Назначение | Функции |
| --- | --- | --- |
| РС-81 (УЗА-АТм) | Защита по току для присоединений 6-35кВ | Двухфазная трехступенчатая МТЗ, ЗНЗ по току, одно/двухкратное АПВ, УРОВ. Управление выключателем с передней панели, интерфейс RS485, 4 дискретных входа, 6 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-82 (УЗА-АНм) | Защита по напряжению для присоединений 6-35 кВ | Две ступени защиты минимального (ЗМН1, ЗМН2) и одна максимального (ЗПН1) напряжения; защита по Uo > и U2>. Индикация (до сброса) срабатывания защит, интерфейс RS485. Диагностика исправности |
| РС-83-А2 | Микропроцессорное устройство защиты и автоматики по току для присоединений 6-110 кВ | Трехфазная четырехступенчатая МТЗ с зависимыми и независимыми характеристиками срабатывания; двухступенчатая зашита Io, однократное АПВ, УРОВ, токовая защита I2, регистратор, осциллограф. Управление выключателем с передней панели. Интерфейс RS485, 8 дискретных входов, 6 выходных реле, USB. Диагностика исправности |
| РС-83-В2 | Устройство защиты по напряжению для ТН 6-110 кВ | 2 ступени защиты от понижения напряжения (ЗМН1, ЗМН2); 2 ступени защиты от повышения напряжения (ЗПН1, ЗПН2); 2 ступени защиты по Uo > (ЗНЗ1, ЗНЗ2); защита по напряжению обратной последовательности U2>. Интерфейс RS485, USB, 1 дискретный вход, 8 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-83-С | Устройство центральной сигнализации постоянного/переменного тока 6-220 кВ | 2 аналоговых канала, реагирующих на приращение постоянного или переменного тока, 8 выходных реле, 12 дискретных каналов. 2 изолированных дискретных входа управления: « отключение звука» и « сброс сигнализации». 2 исполнения по оперативному току: на 110 и 220В. Интерфейс RS485, USB. Диагностика исправности |
| РС-83-АРН | Устройство автоматического управления регулятором РПН силового трансформатора 6-220 кВ | Автоматическое управление по напряжению с коррекцией по току . 2 группы уставок. Контроль значения входного напряжения в заданном уставкой диапазоне, сравнение с границами диапазона, формирование команд «прибавить» если напряжение на входе меньше заданного и «убавить» - если больше. Коррекция управляющего напряжения. Блокировка регулирования. Интерфейс RS485, USB, 5 дискр. входов, 8 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-83-АВ1 | Устройство РЗА по току и напряжению 6-220 кВ | Четырехступенчатая МТЗ, двухступенчатые ЗНЗ и ЗМН, регистратор, осциллограф, управление выключателем с передней панели. Интерфейс RS485, USB, 8 дискретных входов, 8 выходных реле. Диагностика исправности |
| РС-83-ДТ | Устройство диф. защиты двухобмоточного трансформатора, электродвигателя со встроенной 3-х ступенчатой МТЗ | Две ступени дифференциальной защиты, одна из них с торможением. Трехступенчатая МТЗ. 8 дискретных входов, 8 выходных реле. Регистратор. Осциллограф. Интерфейс RS485, Диагностика исправности |