РЕЛЕ МАКСИМАЛЬНОГО ТОКА

РС80М2-24…31

1. НАЗНАЧЕНИЕ

1.1. Реле предназначены для использования в схемах релейной защиты и противоаварийной автоматики:

- с шунтированием-дешунтированием управляемой цепи - РС80М2М-25(С), 27(С), 29(С), 31(С);

- без шунтирования-дешунтирования управляемой цепи - РС80М2М-24(С), 26(С), 28(С), 30(С).

1.2. Реле РС80М2-24...31, 24С-31С - это статические реле, не требующие

оперативного питания для выполнения основных функций защиты. Питание элементов

схемы осуществляется от входного тока. Постоянное или переменное напряжение питания

значением 220 В требуется для:

- обеспечения функции АПВ – РС80М2-24(С), 25(С), 30(С), 31(С);

- обеспечение функции ЗНЗ – РС80М2-26(С)…29(С);

- обеспечения дистанционной блокировки отсечки – РС80М2-28(С), 29(С), 30(С), 31(С);

- обеспечения индикации срабатывания защит.

2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

2.1. Реле обеспечивают:

- максимальную токовую защиту (МТЗ) с независимой и двумя зависимыми

характеристиками срабатывания (по выбору с передней панели);

- токовую отсечку (ТО) с временной задержкой (70-100) мс или (150-200) мс, которая

задается с передней панели;

- ненаправленную защиту от замыканий на землю – ЗНЗ (только РС80М2-26(С), 27(С),

28(С), 29(С) );

- возможность задания общих для двух фаз входного тока уставок тока срабатывания

МТЗ, тока срабатывания отсечки (в кратностях к току срабатывания МТЗ), времени

срабатывания МТЗ;

- срабатывание МТЗ и (или) токовой отсечки по наибольшему из входных токов;

- возможность отключения токовой отсечки с передней панели и (или) дистанционно.

Дистанционная блокировка отсечки обеспечивается замыканием внешнего

замыкающего контакта. При этом, к клеммам питания реле должно быть подключено

постоянное или переменное оперативное напряжение значением 220 В;

- хранение заданных с передней панели уставок и характеристик во встроенной ФЛЭШ-памяти;

- возможность работы в схемах с шунтированием-дешунтированием управляемой цепи

(только РС80М2-25(С), 27(С), 29(С), 31(С)). В качестве выходного силового ключа

используется триак ТС 132 – 50 – 10;

- отключение от АЧР (только реле РС80М2-24(С), 25(С), 30(С), 31(С) );

- функцию АПВ и ЧАПВ (только реле РС80М2-24(С), 25(С), 30(С), 31(С) );

- светодиодную индикацию срабатывания МТЗ, ТО, ЗНЗ, АЧР, АПВ. Для обеспечения

индикации срабатывания требуется оперативное напряжение.

- индикацию готовности АПВ;

- индикацию наличия тока во входных цепях устройства;

- возможность внутреннего (при срабатывании МТЗ или ТО) или внешнего пуска АПВ

(от входа АЧР);

- возможность внутреннего (при срабатывании МТЗ или ТО) пуска АПВ при

пропадании напряжения питания 220 В,

После прохождения внутренней команды пуска АПВ схема АПВ "останавливается"

до возобновления подачи напряжения питания, после чего схема АПВ продолжает работу.

При этом следует иметь в виду, что внешний пуск АПВ при отсутствии напряжения питания

220 В не обеспечивается.

2.2. По виду характеристик срабатывания реле относятся к исполнению -

комбинированное в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По способу регулирования уставок реле относятся к исполнению - с дискретным

регулированием в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По числу диапазонов уставок тока срабатывания реле относятся к исполнению -

многодиапазонные (четыре диапазона) в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По числу диапазонов уставок выдержки времени и кратности тока отсечки реле относятся к исполнению - однодиапазонные в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По виду шкалы уставок реле относятся к исполнению - с оцифрованной шкалой в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

По наличию установочного элемента реле относятся к исполнению – без установочного элемента в соответствии с ГОСТ 3698 - 82.

2.3. Вид климатического исполнения - УХЛ, категория размещения 4 в соответствие с ГОСТ 15150 - 69.

2.4. Условия эксплуатации в части воздействия механических факторов - группа М1 ГОСТ 17516 - 72.

2.5. Значения уставок тока срабатывания МТЗ их количество и дискретность приведены в табл.1.

2.6. Диапазон уставок отсечки в кратностях к току срабатывания МТЗ (2-17,75) крат. с

дискретностью – 0,25 крат.

2.7. Диапазон уставок выдержки времени МТЗ (0,3-25,8) с, дискретность – 0,1 с.

2.8. Диапазон уставок времени АПВ (0,5-8) с, дискретность – 0,5 с.

2.9. Диапазон уставок тока ЗНЗ:

- (0,05-0,365) А, дискретность – 0,005 А;

- (0,3-2,19) А, дискретность – 0,03 А.

2.10. Диапазон уставок выдержки времени ЗНЗ (0,1-6,4) с, дискретность – 0,1 с.

2.11. Реле с максимальным функциональным наполнением содержат следующие

выходные контакты:

- МТЗ мгновенный;

- ТО+МТЗ;

- АПВ или ЗНЗ;

- АЧР.

Выходной контакт АПВ является замыкающим проскальзывающим. Время удержания

в замкнутом состоянии контакта АПВ находится в пределах (0,25-0,4) с.

Выходные контакты МТЗ мгновенный, ЗНЗ, АЧР являются замыкающими.

Выходные контакты ТО+МТЗ содержат:

- одну пару замыкающихся контактов для модификаций РС80М2-24(С),

26(С), 28(С), 30(С);

- две пары мощных размыкающих контактов для модификаций РС80М2-

25(С), 27(С), 29(С), 31(С).

3.12. Номинальные значения климатических факторов должны соответствовать

ГОСТ 15150- 69.

При этом:

- наибольшая высота над уровнем моря - 2000 м;

- верхнее значение температуры окружающего воздуха +50 °С;

- нижнее значение температуры окружающего воздуха -40°С;

- окружающая среда взрывобезопасна, не должна содержать токопроводящей пыли,

агрессивных газов и паров в концентрациях, разрушающих металлы и изоляцию.

2.13. Номинальная частота переменного тока - 50 Гц.

2.14. Номинальный ток для МТЗ, ТО, ЗНЗ – 5А.

2.15. Модификации реле приведены в таблице 2.

Примечания. МТЗ мгн – выходной контакт мгновенной МТЗ, который размыкается в момент

уменьшения входного тока реле ниже значения уставки тока срабатывания с учетом коэффициента возврата;

ДБО – дистанционная блокировка отсечки, блокирующая отсечку на все время

действия входного сигнала;

ВЫХОД 2 Ш-ДШ – для схем с шунтированием-дешунтированием управляемой

цепи.

В диапазоне входных токов I>10Iу время срабатывания реле не больше, чем время

срабатывания при I=10Iу.

Для ЗНЗ обеспечивается зависимость (1).

2.17. Габаритные размеры реле - 195 . 130 . 125 мм3.

2.18. Масса – 2,5 кг.

2.19. Поверхность деталей из нестойких к коррозии материалов имеет защитное

покрытие в соответствии с ГОСТ 9.303 - 84, ГОСТ 9.032 - 74, ГОСТ 9.073 - 77.

2.20. Оболочка и зажимы устройства имеют степень защиты IР40 в соответствии с

ГОСТ14254 - 80.

2.21. Класс точности устройства - 5,0.

Предельная относительная погрешность по выдержкам времени - в соответствии с

таблицей 2 ГОСТ 3698 - 82.

2.22. Разброс тока срабатывания МТЗ, тока срабатывания отсечки, тока срабатывания

ЗНЗ выраженный в процентах от среднего значения тока срабатывания, не больше чем

± 1,5 %.

2.23. Относительная погрешность выдержки времени МТЗ при изменении

температуры окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем:

а) для зависимости (1) – ±10%;

б) для зависимостей (2), (3):

±10 % – при отношении входного тока реле к току уставки, равном 10;

±15 % – при отношении входного тока реле к току уставки, равном 5;

±25 % – при отношении входного тока реле к току уставки, равном 2.

Относительная погрешность выдержки времени ЗНЗ при изменении температуры

окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем ±5%.

2.24. Относительная погрешность выдержки времени АПВ при изменении

температуры окружающей среды от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше чем ±5%.

2.25. Относительная погрешность тока срабатывания МТЗ, отсечки, ЗНЗ, при

изменении температуры окружающего воздуха от минус 40 °С до плюс 50 °С не больше

±5%.

2.26. Коэффициент возврата – не менее 0,9.

2.27. Механическая износоустойчивость – 1000000 циклов срабатывания.

2.28. Коммутационная способность выходных контактов ТО+МТЗ, АПВ, ЗНЗ,

МТЗ мгн, АЧР для активной и индуктивной нагрузки ( . ЎЬ 0,015 с для постоянного тока,

cos . = 0,5 – для переменного тока):

. переменный ток – мощность до 700 ВА при напряжении до 220 В;

. постоянный ток – мощность до 60 Вт при напряжении до 220 В;

Мощные выходные контакты для дешунтирования способны шунтировать и

дешунтировать управляемую цепь при токах 150 А, если:

. управляемая цепь питается от трансформатора тока и ее импеданс при токе 4 А не

более 4 Ом, а при токе 50 А – не более 1,5 Ом;

. время шунтирования тока 150 А – не более 3 секунд, а период шунтирования – не

менее 60 секунд.

2.29. Коммутационная износоустойчивость реле при нагрузке согласно п. 3.28 не

меньше, чем 10000 срабатываний.

2.30. При напряжении 10 В реле коммутируют минимальный постоянный или

переменный ток 0,002 А.

2.31. Мощность, потребляемая реле по цепям тока при входном токе, равном

минимальной уставке тока срабатывания, не превышает значения 1,5 ВА на каждую фазу.

2.32. Реле выдерживают без повреждений длительный режим работы при входном

токе, равном 110 % номинального.

2.33. Реле выдерживают без повреждений в течение 1 секунды ток перегрузки 200 А.

2.34. Сопротивление изоляции между цепями реле, указанными в табл.3, при

температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С – 50 МОм.

2.35. Электрическая изоляция между цепями реле, при температуре окружающего

воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает в течение 1 мин. действие испытательного напряжения

практически синусоидальной формы частотой (45 - 65) Гц, значение которого приведено в

таблице 3.

2.36. НР контакты при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С в течение 1 мин.

выдерживают испытательное напряжение частотой (45 - 65) Гц, значение которого равно

500В.

2.37. Изоляция между входными и выходными цепями реле, при температуре

окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживает импульсное напряжение:

. амплитуда импульса – 4,5 ± 0 5 кВ;

. длительность фронта импульса (1,2 . 10-6 ± 0,36 . 10-6 ) с;

. длительность спада импульса (50 . 10-6 ± 10 . 10-6 ) с;

. энергия импульса – (0,5 ± 0,05) Дж;

. количество импульсов при испытаниях – по три разной полярности.

2.38. Реле, при температуре окружающего воздуха (20 ± 5) °С, выдерживают действие

высокочастотного напряжения, представляющего собой затухающие колебания частотой

(1,0 ± 0,1) МГц, модуль огибающей колебаний уменьшается на 50% относительно

максимального значения после 3 - 4 периодов.

2.39. Время готовности АПВ равно (60 ± 5) секунд.

2.40. Значение постоянного или переменного напряжения питания, подключаемого к

устройству должно находиться в пределах (180-250) В.

2.41. Средняя наработка на отказ – 20000 часов.

2.42. Установленная наработка на отказ – 2000 часов.

2.43. Средний срок службы – 15 лет.

2.44. Минимальное значение входного тока устройства по любой из фаз МТЗ, при котором светится индикатор Iвх, примерно равно:

- 0,2 А – для диапазона (1-2) А;

- 0,4 А – для диапазона (2-4) А;

- 0,8 А – для диапазона (4-8) А;

- 1,6 А – для диапазона (8-16) А.

- 3,2 А – для диапазона (16-32) А.

2.45. Требования к конструкции.

2.45.1. Требования к конструкции соответствуют

ГОСТ 12434 - 83.

2.45.2. Зажимы реле приспособлены для присоединения не

более двух проводников площадью поперечного сечения 2,5 мм2.

2.46. Реле в транспортной таре выдерживают без повреждений действие

механических факторов по группе С ГОСТ 23216 - 78.

2.47. Реле в транспортной таре выдерживают действие климатических факторов,

соответствующих условиям хранения 5 в соответствии с ГОСТ 15150 - 69.