РЕЛЕ СТРУЙНЫЕ РСТ-25/10

Реле струйные серии РСТ-25/10  предназначены для защиты контакторов маслонаполненных переключателей ответвлений трансформаторов и автотрансформаторов и реакторов от  повреждений, сопровождающих возникновение потока масла из бака в расширитель.

1. Основные размеры корпуса и масса реле:

длина 200 мм, ширина 148 мм, высота 202 мм, масса 5,5 кг.

2. Уставки реле по скорости потока масла — 0,9; 1,2; 1,5; 2,0 и 2,5 м/с,

допустимая погрешность уставок — от 0 до минус 25%.

3. Основные параметры контактов реле:

а) номинальное напряжение постоянного и переменного тока — 220 В;

б) диапазон коммутируемых напряжений — от 1 до 300 В;

в) минимальный ток контактирования — 1 мА;

г) коммутируемый ток:

— 0,1 А при напряжении постоянного тока 230 В и  = 15 мс;

— 0,2А при переменном напряжении 50 — 60 Гц и cos = 0,3;

д) номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку — 50 Вт;

е) переходное сопротивление контактов не более 0,3 Ом;

ж) электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частоты 50 — 60 Гц — 2000 В.

4. Рабочий диапазон температур от — 60°С до +55°С при кинематической вязкости масла не более 1100 сСт.

Предельная рабочая температура масла до 100°С и до 120°С в течение часа.