РЕЛЕ ГАЗОВЫЕ  РГТ-80, РГТ-50

Реле газовое серии РГТ-80 и РГТ-50  предназначены для защиты маслонаполненных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри  бака, при которых происходит выделение газа, снижение уровня масла или возникновение потока масла из бака в расширитель.

1. Основные размеры корпуса и масса реле:

а) РГТ80 — длина 200 мм, ширина 148 мм, высота 237 мм, масса 6 кг;

б) РГТ50 — длина 195 мм, ширина 148 мм, высота 237 мм, масса 6,5 кг.

2. Смотровое стекло имеет оцифрованные риски от 1 до 6; объем газа, вызывающий срабатывание сигнального элемента, составляет 150 — 225 см3 (до риски 2,5 дел.).

Уставки по скорости потока масла — 0,65; 1,0 и 1,5 м/с;

допустимая погрешность уставок — от 0 до минус 25%.

3. Основные параметры контактов реле:

а) номинальное напряжение постоянного и переменного тока — 220 В;

б) диапазон коммутируемых напряжений — от 1 до 300 В;

в) минимальный ток контактирования — 1 мА;

г) коммутируемый ток:

— 0,1 А при напряжении постоянного тока 230 В и  = 15 мс;

— 0,2А при переменном напряжении 50 — 60 Гц и cos = 0,3;

д) номинальная коммутируемая мощность при работе на активную нагрузку — 50 Вт;

е) переходное сопротивление контактов не более 0,3 Ом;

ж) электрическая прочность изоляции разомкнутых контактов при переменном напряжении частоты 50 — 60 Гц — 2000 В.

4. Рабочий диапазон температур от — 60°С до +55°С при кинематической вязкости масла не более 1100 сСт. Предельная рабочая температура масла до 100°С и до 120°С в течение часа.