РЕЛЕ ГАЗОВЫЕ  BF-80/Q, BF-50/10

Реле Бухгольца газовое серии BF-80/Q и BF-50/10  предназначены для защиты маслонаполненных трансформаторов, автотрансформаторов и реакторов, имеющих расширитель, от повреждений внутри  бака, при которых происходит выделение газа, снижение уровня масла или возникновение потока масла из бака в расширитель.

1. Основные размеры корпуса и масса реле:

а) BF 80/Q — длина 200 мм, ширина 170 мм, высота 235 мм, масса 5,8 кг;

б) BF 50/10 — длина 195 мм, ширина 170 мм, высота 249 мм, масса 6,7 кг.

2. Смотровое стекло реле имеет шкалу с указанием объема выделенных газов с градуировкой в делениях от 250 до 450 см3.

3. Объем газа, вызывающий срабатывание сигнального элемента, составляет 200-300 см3.

Уставки по скорости потока масла — 0,65; 1,0 и 1,5 м/с;

допустимая погрешность уставок — от 0 до минус 25%.

4. Контакты реле обеспечивают коммутацию тока до 2 А при напряжении 220 В:

— постоянного тока при постоянной времени до 100 мс;

— переменного тока при соs  0,5.

Переходное сопротивление контактов при этом не более 0,3 Ом.

5. Изоляция реле выдерживает испытательное напряжение 1000 В частоты 50 Гц в течение 1 мин. Разомкнутые контакты реле выдерживают испытательное напряжение 500 В.

6. Реле виброустойчивы при вибрации поочередно в трех расположенных перпендикулярно друг другу плоскостях:

— с ускорением, равным 1g при частоте 5 — 20 Гц;

— с ускорением, равным 5g при частоте 20 — 150 Гц.

Реле выдерживает пятиразовую ударную нагрузку в вертикальной плоскости с ускорением 5g.

7. Рабочий диапазон температур от —40 до + 40°С при кинематической вязкости масла не более 1100 сСт. Предельная рабочая температура масла до 100°С и до 120°С в течение часа.